## 1+2 OBMOČJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
INFRASTRUKTURA CASTRA
SKUPNA REKAPITULACIJA
|  | 1+2 OBMOČJE |  |  |  | 0
|  | 3 OBMOČJE |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0 | B.6 | Vrednost, ki gre v skupno rekapitilacijo projekta na označeno mesto!
|  | DDV 22% |  |  |  | 0
|  | VSE SKUPAJ |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
|  | 1+2 OBMOČJE |  |  |  | 0
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. | Javna Razsvetljava (JR)
II. | A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
III.
s | s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV)
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO) | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO
I.
I. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije NNO | m | 889 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE NNO (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 45m. | kpl | 1 |  | 0
I. | 3. | Zakoličba trase obstoječih NN podzemnih vodov s pomočjo instrumenta elektrodistributerja | ur | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm + 3 cev premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 150.5 |  | 0
I.
I. | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm + 2 cev premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 404.6 |  | 0
I.
I. | 6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm + 1 cev premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 51.8 |  | 0
I. | [5 empty] | 0
I. | 7. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 160 mm + 2 cev premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 101.5 |  | 0
I.
I. | 8. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25xx4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 126 |  | 0
I.
I. | 9. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 73.5 |  | 0
I.
I. | 10. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 77 |  | 0
I.
I. | 11. | Stigmaflex cev, dobava in polaganje | m | 91 |  | 0
I. |  | - f i75 mm
I.
I. | 12. | Izdelava jaška dim.: 1,5x1,5x1,0m gl. z odprtino za dvojni ltž pokrov | kos | 5 |  | 0
I.
I. | 13. | Izdelava jaška dim.: 1,2x1,2x1,0m gl. z odprtino za enojni ltž pokrov | kos | 16.1 |  | 0
I.
I. | 14. | Izdelava jaška dim.: 1,5x1,0x1,0m gl. z odprtino za enojni ltž pokrov | kos | 6 |  | 0
I.
I. | 15. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 18.9 |  | 0
I.
I. | 16. | Izdelava skupnega betonskega podstavka za namestitev omaric RO-Castra, MPO-JR in PR, RO-JR in R-prireditve dim: 1800 x 800 x 500mm (d x š x v)z cevnimi povezavami (12xfi100mm l=2m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1800 x 800 x 300 mm iz betona C 20/25. | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 17. | Izdelava betonskega podstavka za namestitev omaric RO-C1 . RO-C10 dim: 1000 x 400 x 500mm (d x š x v)z cevnimi povezavami (6xfi100mm l=2m) do kabelskega jaška, vključno z betonskim temeljem 1000 x 400 x 300 mm iz betona C 20/25. | kpl | 7.7 |  | 0
I.
I. | 18. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 11.2 |  | 0
I.
I. | 19. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm | kos | 18.2 |  | 0
I.
I. | 20. | Pripravljalna in nepredvidena dela 5% | % | 5% |  | 0
I.
I. | 21. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur | 4 |  | 0
I.
I. | 22. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
II. | II. | Javna razsvetljava (JR) | me | količina | cena | #VALUE!
II.
II. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
II.
II. | A. | GRADBENA DELA za JR
II.
II. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije JR | m | 856 |  | 0
II.
II. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE JR (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 40m. | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 105 |  | 0
II.
II. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom granulacije 0-4mm v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 13.5 |  | 0
II.
II. | 5. | Dobava in vgradnja temelja za steber drog JR h=4,5m globine 0,9m komplet s sidrnimi vijaki vgradnja neperforiranih cevi premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra- definirati pred naročilom) | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 6. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, 0,9m globine z betonom C 25/30,pripravljen za namestitev ltž pokrova | kos | 12.8 |  | 0
II. | 7. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 13 |  | 0
II. | 8. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 28 |  | 0
II.
II. | 9. | Stigmaflex cev, dobava in montaža v izkopan kanal
II. |  | - f 110 mm | m | 376 |  | 0
II. |  | - f 50 mm | m | 48 |  | 0
II. | 10. | Rebrasta instalacijska cev fi 16mm | m | 76 |  | 0
II.
II. | 11. | PVC opozorilni trak | m | 368 |  | 0
II. | 12. | Izdelava utora na fasadi objekta dim.: 40x40mm gl., ter krpanje utora in popravilo fasade | m | 20 |  | 0
II. | 13. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.
II.
II. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | me | količina | cena | Vrednost
II.
II. |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
II. |  | Svetilke morajo imeti zagotovljeno sledljivost po BIN kodi in elipsi McAdam
II.
II. |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II.
II. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
II.
II. | 1. | Kabel FG7R položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  | - 5x10mm2 | m | 5700.8 |  | 0
II.
II. | 2. | Dobava in polaganje kabla za priključitev stenske svetilke FG70R 3x2,5mm2 | m | 99.2 |  | 0
II.
II. | 3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 12 |  | 0
II.
II. | 4. | Dobava in montaža nadometne omarice ustreza tipu APV 20 (ILME) dim.:264x314x122mm IP66/IP67 zaščite, vgrajene v kabelski jašek z 2 x uvodnica za kabel 4x16mm2Al, ter 2 x 3x2,5mm2, priključnimi sponkami ter 2 x varovalni element 10A 1p, ter ozemljitev omarice | kos | 12.8 |  | 0
II.
II. | 5. | Dobava in montaža nadometne omarice ustreza tipu APV 21 (ILME) dim.:314x410x150mm IP66/IP67 zaščite, vgrajene v kabelski jašek z 2 x uvodnica za kabel 4x16mm2Al, ter 3 x 3x2,5mm2, priključnimi sponkami ter 3 x varovalni element 10A 1p, ter ozemljitev omarice | kos | 2 |  | 0
II.
II. | 6. | Nadgradna LED stenska svetilka z asimetrično karakteristiko svetlobnega snopa (enakovredno kot Zumtobel 24162063) po izboru arhitekta, LED. Priključne moči maksimalno 29,5W, barva svetlobe 3000K, CRI>80; Učinkovitost svetilke minimalno 129lm/W. Svetlobni tok svetilke minimalno 4416lm, s povišano stopnjo zaščite IP 65. Barva svetilke grafitno črna. Dimenzije: 320x220x125 mm. Komplet z montažnim priborom. 20-letno jamstvo na dobavo rezervnih delov | kos | 12.8 |  | 0
II.
II. | 7. | Svetlobni LED steber vidne višine 4,5m, s široko asimetrično porazdelitvijo svetlobe (enakovredno kot Zumtobel 24204424 ) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetile maksimalno 30,2W; svetilnost svetilke minimalno 2231lm, barva svetlobe 3000K, CRI >80; izkoristek svetilke minimalno 73,9W/lm. s povišano stopnjo zaščite IP 65. Barva stebra grafitno črna. Elementi so iz aluminija in nerjavečega jekla pravokotnega profila. Opcijsko se lahko svetilka montira na sidrno ploščo ali s sidrom za vkop. Dimenzije: skupna višina svetilke 4600mm. 20-letno jamstvo na dobavo rezervnih delov. | kos | 3 |  | 0
II. | 8. | Odklop in demontaža obstoječih stenskih svetilk JR in predaja svetilk investitorju z zapisnikom | kos | 15.2 |  | 0
II.
II. | 9. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso | m | 192 |  | 0
II.
II. | 10. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 11. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3 |  | 0
II.
II. | 12. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 13. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 14. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2% |  | 0
II.
II. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.

## 3 OBMOČJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
INFRASTRUKTURA CASTRA
R E K A P I T U L A C I J A
|  | 3. OBMOČJE |  |  |  | 0
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. | Javna Razsvetljava (JR)
II. | A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
III.
s | s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV)
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO) | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO
I.
I. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije NNO | m | 35 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE NNO (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 20m. | kpl | 1 |  | 0
I. | 3. | Zakoličba trase obstoječih NN podzemnih vodov s pomočjo instrumenta elektrodistributerja | ur | 2 |  | 0
I. |  | dim
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 160 mm + 3 cev premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 35 |  | 0
I.
I. | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 10 |  | 0
I.
I. | 6. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 14 |  | 0
I.
I. | 7. | Stigmaflex cev, dobava in polaganje | m | 40 |  | 0
I. |  | - f i75 mm
I.
I. | 8. | Izdelava jaška dim.: 1,5x1,5x1,0m gl. z odprtino za dvojni ltž pokrov | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 9. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 10. | Rušitev in odstranite betonskega temelja obstoječe kabelske omarice RO-Castra | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 11. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 5 |  | 0
I.
I. | 12. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm | kos | 6 |  | 0
I. | 13. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur | 2 |  | 0
I.
I. | 14. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
II. | II. | Javna razsvetljava (JR) | me | količina | cena | znesek skupaj
II.
II. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
II.
II. | A. | GRADBENA DELA za JR
II.
II. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije JR | m | 66 |  | 0
II.
II. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE JR (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 25m. | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 66 |  | 0
II.
II. | 4. | Dobava in vgradnja temelja za steber drog JR h=4,5m globine 0,9m komplet s sidrnimi vijaki vgradnja neperforiranih cevi premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra- definirati pred naročilom) | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 5. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, 0,9m globine z betonom C 25/30,pripravljen za namestitev ltž pokrova | kos | 3 |  | 0
II. | 6. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 3 |  | 0
II. | 7. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 8 |  | 0
II.
II. | 8. | Stigmaflex cev, dobava in montaža v izkopan kanal
II. |  | - f 110 mm | m | 10 |  | 0
II. |  | - f 50 mm | m | 6 |  | 0
II. | 9. | Rebrasta instalacijska cev fi 16mm | m | 5 |  | 0
II.
II. | 10. | PVC opozorilni trak | m | 66 |  | 0
II. | 11. | Izdelava utora na fasadi objekta dim.: 40x40mm gl., ter krpanje utora in popravilo fasade | m | 4.5 |  | 0
II. | 12. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.
II.
II. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | me | količina | cena | znesek skupaj
II.
II. |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
II. |  | Svetilke morajo imeti zagotovljeno sledljivost po BIN kodi in elipsi McAdam
II.
II. |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II.
II. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
II.
II. | 1. | Kabel FG7R položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  | - 5x10mm2 | m | 80 |  | 0
II.
II. | 2. | Dobava in polaganje kabla za priključitev stenske svetilke FG70R 3x2,5mm2 | m | 12 |  | 0
II.
II. | 3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 3 |  | 0
II.
II. | 4. | Dobava in montaža nadometne omarice ustreza tipu APV 20 (ILME) dim.:264x314x122mm IP66/IP67 zaščite, vgrajene v kabelski jašek z 2 x uvodnica za kabel 4x16mm2Al, ter 2 x 3x2,5mm2, priključnimi sponkami ter 2 x varovalni element 10A 1p, ter ozemljitev omarice | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 5. | Svetlobni LED steber vidne višine 4,5m, s široko asimetrično porazdelitvijo svetlobe (enakovredno kot Zumtobel 24204424 ) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetile maksimalno 30,2W; svetilnost svetilke minimalno 2231lm, barva svetlobe 3000K, CRI >80; izkoristek svetilke minimalno 73,9W/lm. s povišano stopnjo zaščite IP 65. Barva stebra grafitno črna. Elementi so iz aluminija in nerjavečega jekla pravokotnega profila. Opcijsko se lahko svetilka montira na sidrno ploščo ali s sidrom za vkop. Dimenzije: skupna višina svetilke 4600mm. 20-letno jamstvo na dobavo rezervnih delov. | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 6. | Svetilka za montažo na svetlobni steber, LED. Svetilka omogoča indivudualno nastavitev 30 LED svetilk (enakovredno kot Zumtobel SUSY 30P LED4500-830) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetilke je 72W, v kompletu z DALI napajalnikom, svetilnost svetilke min 4518lmm, učinkovitost svetilke 63lx/W, CRI>80, barva svetlobe 3000K, izkoristek svetilke minimalno 63lm/W. Zaščita IP65; Dimenzije: 350x290x123 mm. V kompletu s kandelabrom kvadratne oblike dimenzije 80x80mm h=8m za montažu na sidrno ploščo in priborom za montažo svetilke na kandelaber. Barva svetilke in kandelabra grafitno črna. | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 7. | Odklop in demontaža obstoječih stenskih svetilk JR in predaja svetilk investitorju z zapisnikom | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 8. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso | m | 70 |  | 0
II.
II. | 9. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 10. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3 |  | 0
II.
II. | 11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 12. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.