## rekapitulacija
UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI
NN ter JR omrežje vezano na zunanjo ureditev
REKAPITULACIJA
1. in 2. OBMOČJE |  | 0
| SKUPAJ 1. IN 2. | 0
3. OBMOČJE |  | 0
| SKUPAJ 3. | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% | 0
| SKUPAJ | 0 | B.7 | Vrednost, ki gre v skupno rekapitilacijo projekta na označeno mesto!
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV | 0

## 1. in 2. OBMOČJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - KASTRE V AJDOVŠČINI
R E K A P I T U L A C I J A
1. IN 2. OBMOČJE
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I. | B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. | Javna Razsvetljava (JR)
II. | A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
s | s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) |  |  |  | 0
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO) | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO
I.
I. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije NNO | m | 170 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE NNO (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 20m. | kpl | 1 |  | 0
I. | 3. | Zakoličba trase obstoječih NN podzemnih vodov s pomočjo instrumenta elektrodistributerja | ur | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 110 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca 25x4mm in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja OPOMBA: cevi morajo biti položene v strogo ravni liniji zaradi možnosti večkratnega uvlečenja in izvlečenja kablov | m | 21 |  | 0
I.
I. | 5. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 135 |  | 0
I. | [5 empty] | 0
I. | 6. | Izkop jame za postavitev potopnega stebrička dim: 65x65x110cm gl. z urejenim odvodnjavanjem | kos | 2
I.
I. | 7. | Izkop jame za postavitev potopnega stebrička dim: 110x100x110cm gl. z urejenim odvodnjavanjem | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 8. | Stigmaflex cev, dobava in polaganje | m | 45 |  | 0
I. |  | - f i75 mm
I.
I. | 9. | Izdelava jaška dim.: 0,8x0,8x1,0m gl. z odprtino za enojni vroče cinkani pokrov (pri odru in nasproti odra) | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 10. | Izdelava jaška dim.: 0,6x0,6x1,0m gl. z odprtino za enojni vročecinkani pokrov ( za namestitev avtomatike potopnih dvižnih cestnih stebričkov) | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 11. | Izdelava jaška dim.: fi 60cm x1,0m gl. (betonska cev l=1m) za vgradnjo potopnih dvižnih cestnih stebričkov | kos | 5 |  | 0
I.
I. | 12. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, 0,9m globine z betonom C 25/30,s pripravljen za pritrditev vroče cinkanega pokrova | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 13. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek Paving GS) ) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 13 |  | 0
I. | 14. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 600/600mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek UNIFACE GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 11 |  | 0
I.
| 15. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 450/450mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek Paving GS) ) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 2 |  | 0
I. | 16. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 8 |  | 0
I.
I. | 17. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm | kos | 24 |  | 0
I.
I. | 18. | Pripravljalna in nepredvidena dela 5% | % | 5% |  | 0
I.
I. | 19. | Izdelava PID | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 20. | Stroški nadzora elektrodistribucije | ur | 4 |  | 0
I.
I. | 21. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za NNO | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
I.
I. |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
I.
I. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
I. |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
I.
I. | 1. | Kabel H07RNF položen v novo kabelsko kanalizacijo, skupaj s priklopom
I. |  | - 4x70 mm2+P/F35mm2 | m | 52 |  | 0
I. |  | - 5x25 mm2 | m | 69
|  | - 3x4 mm2 | m | 190
I.
I. | 2. | Kabel FG70R položen v novo kabelsko kanalizacijo, skupaj s priklopom
I. |  | - 4x95 mm2 | m | 8 |  | 0
I. |  | - 5x25 mm2 | m | 8 |  | 0
I.
I. | 3. | Izdelava kabelskega končnika:
I. |  | 4x95mm2 | kpl | 2 |  | 0
I. |  | 5x70mm2 | kpl | 2 |  | 0
I. |  | 5x25mm2 | kpl | 4 |  | 0
I. |  | 1x35mm2 | kpl | 2 |  | 0
I.
I. | 4. | Omarica za prireditve potopna ustreza tipu VM08 (VMR) sestavljena iz betonskega potopnega jaška s pokrovom inox AISI304 z možnostjo zapolnitve s kamnitimi ploščami, ročno spuščanje, ter dviganje s sistemom neskončnega vijaka, dimenzij 1000x1000mm opremljena s sledečo opremo: | kpl | 1 |  | 0
I. |  | 1 x vtičnica 400V, 125A, 5p
I. |  | 4 x vtičnica 400V, 63A, 5p
2 x vtičnica 400V, 32A, 5p
1 x vtičnica 400V, 16A, 5p
1 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 125A
4 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 63A
2 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 32A
I. |  | 1 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 16A
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  | obročkanje kablov, enopolna shema
I.
I. | 5. | Omarica za prireditve potopna ustreza tipu VM06 (VMR) sestavljena iz betonskega potopnega jaška s pokrovom inox AISI304 z možnostjo zapolnitve s kamnitimi ploščami, ročno spuščanje, ter dviganje s sistemom neskončnega vijaka, dimenzij 1000x1000mm opremljena s sledečo opremo: | kpl | 2 |  | 0
I. |  | 2 x vtičnica 400V, 63A, 5p
I. |  | 2 x vtičnica 400V, 32A, 5p
I. |  | 2 x vtičnica 400V, 16A, 5p
I. |  | 2 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 63A
I. |  | 2 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 32A
I. |  | 1 x RCD zaščitno stikalo na diferenčni tok 6kA 0,03A 4p 16A
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake,
I. |  | obročkanje kablov, enopolna shema
I.
I. | 6. | Razdelilnik R-PR (prireditve) sestavljen iz prostostoječe omarice iz inox pločevine, doplačilo za finalno mat obdelavo dogovorjene barve. | kos | 1 |  | 0
I. |  | IP55 zaščite dim.: 1100x1200x400mm gl. z dvokrilnimi vrati, kjučavnico na vratih
I. |  | opremljen s sledečo opremo:
I. |  | Glavnim stikalom MC1 160A 3p 25kA 0,8-1In in 8-14Ik z adapterjem | kos | 1 |  | 0
I. |  | napetostni sprožilnik za MC1 | kos | 1 |  | 0
I. |  | indikator prisotnosti faz | kos | 1 |  | 0
I. |  | tipka za izklop v sili v ohišju 1Z/10 kontakt RMQ Titan | kos | 1 |  | 0
I. |  | zaščitno stikalo na diferenčni tok RCCB 125A 4p/30mA 10kA AC | kos | 1 |  | 0
I. |  | varovalčno stikalo vel. 00/M8 160A sistem 60mm | kos | 7 |  | 0
I. |  | talilni vložek 63-125A | kos | 18 |  | 0
I. |  | Instalacijski odklopnik 1p, 6,10A | kos | 5 |  | 0
I. |  | Instalacijski odklopnik 3p, 16A | kos | 1 |  | 0
I. |  | Instalacijski odklopnik 3p, 25A | kos | 1 |  | 0
I. |  | Instalacijski odklopnik 3p, 50A | kos | 3 |  | 0
I. |  | svetilka signalna zelena LED serija RMQ Titan | kos | 1 |  | 0
I. |  | vtič.motorska 400V 125A IP67 | kos | 1 |  | 0
I. |  | vtič.motorska 400V 63A IP67 | kos | 2 |  | 0
I. |  | vtič.motorska 400V 32A IP67 | kos | 1 |  | 0
I. |  | vtič.motorska 400V 16A IP67 | kos | 1 |  | 0
I. |  | vtič.motorska 230V 16A | kos | 1 |  | 0
I. |  | vtič 230V, 16A | kos | 7 |  | 0
I. |  | prenapetostna zaščita razred C VVP255 15kA | kos | 4 |  | 0
I. |  | svetilka fluo 11W | kos | 1 |  | 0
I. |  | stikalo 230V, 10A | kos | 1 |  | 0
I. |  | zbiralka Cu | kos | 2 |  | 0
I. |  | odprtina za kable (samozaporna) | kos | 1 |  | 0
I. |  | uvodnice za fiksne dovodne kable | kos | 4 |  | 0
I. |  | predal za načrte A4 | kos | 1 |  | 0
I. |  | vrstne sponke,drobni in vezni materjal, napisi, oznake, obročkanje kablov,
I. |  | enopolna shema
I.
I. | 7. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm | m | 145 |  | 0
I.
| 8. | Izdelava ozemljitvenih spojev na kovinsko konstrukcijo pergol | kpl | 12 |  | 0
I. | 9. | Potopni dvižni cestni količki ULTIMAT
I.
I. |  | Prešernova ulica
I. |  | POTOPNI STEBER ULTIMAT | kpl | 2 |  | 0
I. |  | Značilnosti in oprema:
I. |  | višina stebra 700 mm
I. |  | debelina stebra 275 mm
I. |  | elektrohidravlični pogon, termčno zaščiten, hermetično zaprt
I. |  | INOX valj (debelina 6,0 mm), satiniran
I. |  | LED osvetljitev obrača radialno in vertikalno (multicolor)
I. |  | na vertikalni svetlobni točki prostor za vgradnjo polprosojnega logotipa/grba/infro številke
I. |  | črpalka za izmet meteorne vode
I. |  | grelec montiran direktno na notranjo stran valja
I. |  | elektromagnetni ventil za avtomatsko spuščanje v sili
I. |  | jekleni vgradni nosilec s sidri, vsi jekleni deli so vroče cinkani in prašno barvani
I. |  | hitrost dviganja 10 cm/ ali 8 s; HITROST SPUŠČANJA 40 cm/s ali 2s
I. |  | frekvenca uporabe 80 % - cca 6000 odpiranj na dan, oziroma 300 na uro
I. |  | enofazno napajanje, priključna moč 330 W + 150 W grelec
I. |  | priključni kabel 10m (max 100m) s hitro spojko
I. |  | maksimalna dinamična sila tekom dviganja je 100 kg, s tlačnim stikalom omejena na 40 kg
I. |  | maksimalna statična sila dvignjenega stebra je 500 kg, spuščena pa 25.000 kg
I. |  | odpornost na udarce 9.000J, lom ob 120.000 J
I. |  | delovno temperaturno območje od -30 do +60 stopinj celzija
I.
I. |  | Osnovna oprema
I. |  | avtomatski potopni steber UITIMAT275/700 | kos | 1 |  | 0
I. |  | krmilna elektronika s ABS plastičnim ohišjem | kpl | 1 |  | 0
I. |  | detektor kovine s predizdelano zanko | kos | 1 |  | 0
I. |  | fina montaža, priklop, zagon in šolanje uporabnika (brez gradbenih in instalacijskih del) | kpl | 1 |  | 0
I. |  | Stebriček za domofon in semafor | kos | 2 |  | 0
I. |  | Semaforska glava RGB | kos | 2 |  | 0
I. |  | Temelj za semafor | kos | 2 |  | 0
I. |  | Poliester vodotesna omara z uvodnicami | kos | 1 |  | 0
I. |  | Zanka - varnostna PP | kos | 2 |  | 0
I. |  | Detektor kovine 24/2 | kos | 1 |  | 0
I. |  | Sprejemnik 868 plus | kos | 1 |  | 0
I. |  | Detekor SLHP | kos | 1 |  | 0
I. |  | Detektor za SLHPR oddajnike s hoping kodo, je trenutno najbolj varen način kriptiranja. Koda je sestavljena iz treh rolling kod (site, serial in tovarniške), od katerih prvi dve lahko spreminjamo, tovarniške pa ne. Ponarejanje oziroma množenje oddajnikov je zato nemogoče, v primeru nepooblaščene izdelave kopije oddajnika (potreben računalnik in programska oprema)odpovesta oba oddajnika.
I. |  | Možnost individualnega odklopa posamičnih oddajnikov in/ali priklop na sistem pristopne kontrole. 5874327000 Kapaciteta dekoderja je 1.000 oddajnikov z možnostjo razširitve na 2.000
I. |  | Oddajnik 868 SLH XT2 LR-črn | kos | 1 |  | 0
I.
I.
I. |  | Gregorčičeva ulica
I. | 10. | POTOPNI STEBER ULTIMAT | kos | 3 |  | 0
I. |  | Značilnost in oprema:
I. |  | višina stebra 700 mm
I. |  | debelina stebra 275 mm
I. |  | elektrohidravlični pogon, termčno zaščiten, hermetično zaprt
I. |  | INOX valj (debelina 6,0 mm), satiniran
I. |  | LED osvetljitev obrača radialno in vertikalno (multicolor)
I. |  | na vertikalni svetlobni točki prostor za vgradnjo polprosojnega logotipa/grba/infro številke
I. |  | črpalka za izmet meteorne vode
I. |  | grelec montiran direktno na notranjo stran valja
I. |  | elektromagnetni ventil za avtomatsko spuščanje v sili
I. |  | jekleni vgradni nosilec s sidri, vsi jekleni deli so vroče cinkani in prašno barvani
I. |  | hitrost dviganja 10 cm/ ali 8s; HITROST SPUŠČANJA 40 cm/s ali 2s
I. |  | frekvenca uporabe 80 % - cca 6000 odpiranj na dan, oziroma 300 na uro
I. |  | enofazno napajanje, priključna moč 330 W + 150 W grelec
I. |  | priključni kabel 10m (max 100m) s hitro spojko
I. |  | maksimalna dinamična sila tekom dviganja je 100 kg, s tlačnim stikalom omejena na 40 kg
I. |  | maksimalna statična sila dvignjenega stebra je 500 kg, spuščena pa 25.000 kg
I. |  | odpornost na udarce 9.000J, lom ob 120.000 J
I. |  | delovno temperaturno območje od -30 do +60 stopinj celzija
I.
I. |  | avtomatski potopni steber UITIMAT275/700 | kos | 1 |  | 0
I. |  | krmilna elektronika s ABS plastičnim ohišjem | kpl | 1 |  | 0
I. |  | detektor kovine s predizdelano zanko | kos | 1 |  | 0
I. |  | fina montaža, priklop, zagon in šolanje uporabnika (brez gradbenih in instalacijskih del) | kpl | 1 |  | 0
I.
I. |  | Stebriček za domofon in semafor | kos | 2 |  | 0
I. |  | Semaforska glava RGB | kos | 2 |  | 0
I. |  | Temelj za semafor | kos | 2 |  | 0
I. |  | Poliester vodotesna omara z uvodnicami | kos | 1 |  | 0
I. |  | Zanka - varnostna PP | kos | 2 |  | 0
I. |  | Detektor kovine 24/2 | kos | 1 |  | 0
I. |  | Sprejemnik 868 plus | kos | 1 |  | 0
I. |  | Detekor SLHP | kos | 1 |  | 0
I. |  | Detektor za SLHPR oddajnike s hoping kodo, je trenutno najbolj varen način kriptiranja. Koda je sestavljena iz treh rolling kod (site, serial in tovarniške), od katerih prvi dve lahko spreminjamo, tovarniške pa ne. Ponarejanje oziroma množenje oddajnikov je zato nemogoče, v primeru nepooblaščene izdelave kopije oddajnika (potreben računalnik in programska oprema)odpovesta oba oddajnika.
I. |  | Možnost individualnega odklopa posamičnih oddajnikov in/ali priklop na sistem pristopne kontrole. 5874327000 Kapaciteta dekoderja je 1.000 oddajnikov z možnostjo razširitve na 2.000
I. |  | Oddajnik 868 SLH XT2 LR-črn | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 11. | Solarni modul 260W perlight | kos | 2 |  | 0
I.
I. | 12. | Konstrukcija za namestitev dveh solarnih modulov 260W perlight | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 13. | Solarni regulator MPPT 20a | kos | 1 |  | 0
I.
| 14. | Akumulator 12V 160Ah LiFepo4 | kos | 1 |  | 0
| 15. | Čisti sinusni razsmernik 12V 700W | kos | 1 |  | 0
| 16. | Kabeske povezave med solarnim modulom, razsmernikom in akumulatorjem po navodilih proizvajalcali | kpl | 1 |  | 0
I. | 17. | Priklop strojnice fontane na električno napajanje | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 18. | Drobni material | % | 3% |  | 0
I.
I. | 19. | Meritve in izpis merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 20. | Stroški priklopa na obstoječe omrežje NNO - Elektrodistribucija | ur | 2 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I. | II. | Zunanja razsvetljava (JR) | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za JR
I.
I. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije ZR | m | 168 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE JR (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 25m. | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 2x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 31 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom granulacije 0-4mm v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 22 |  | 0
I.
I. | 5. | Dobava in vgradnja temelja za tipski drog JR h=8m globine 1,5m komplet s sidrnimi vijaki vgradnja neperforiranih cevi premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra- definirati pred naročilom) | kos | 5 |  | 0
I.
| 6. | Dobava in vgradnja temelja za tipski drog JR h=4,5m globine 0,8m komplet s sidrnimi vijaki vgradnja neperforiranih cevi premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra- definirati pred naročilom) | kos | 12 |  | 0
II. | 7. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, 0,9m globine z betonom C 25/30,s pripravljen za pritrditev vroče cinkanega pokrova | kos | 30 |  | 0
II.
II. | 8. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 450/450mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek Paving GS) ) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 13 |  | 0
II.
II. | 9. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 450/450mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek Uniface GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 17 |  | 0
II.
II. | 10. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 11. | Stigmaflex cev, dobava in montaža
II. |  | - f 50 mm | m | 7 |  | 0
II.
II. | 12. | Rebrasta instalacijska cev fi 16mm | m | 28 |  | 0
II.
II. | 13. | PVC opozorilni trak | m | 53 |  | 0
II.
II. | 14. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.
II.
II. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | me | količina | cena | znesek skupaj
II.
II. |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!
II. |  | Svetilke morajo imeti zagotovljeno sledljivost po BIN kodi in elipsi McAdam
II.
II. |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II.
II.
II. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
II.
II. | 1. | Kabel FG7R položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  | 5x10mm2 | m | 165 |  | 0
|  | 2x2,5mm2 | m | 66 |  | 0
II.
II. | 2. | Kabel NYY, NYY-J položen v kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  | - 4x2,5 mm2 | m | 31 |  | 0
II. | 3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 15 |  | 0
| 4. | Kabel NYY-J 2x2,5 položen v kandelabre, instalacijske cevi, za regulacijo (dimanje) svetilk JR | m | 430 |  | 0
II.
II. | 5. | Prostostoječa omara RO-JR (prižigališče) dim:800x900x250mm, IP55 zaščitni razred, izdelana iz nerjavečega pločevine z vrati in ključavnico, s streho s ključavnico ključ vzdrževalca JR), z vsebino: | kpl | 1 |  | 0
II. |  | 4 x odvodnik prenapetosti 0,5kV, 15kA PZH VZ275
II. |  | 1 x glavno stikalo KG41 T303/D-W034 40A 3p
II. |  | 2 x izbirno stikalo 1-0-2 10A
II. |  | 1 x kontaktor vel. AC3/400V, moči 18,5kW, tuljava 230V
II. |  | 8 x instalacijski odklopnik 3p 16, 10, 6 A
II. |  | 5 x instalacijski odklopnik 1p 16, 10, 6A
II. |  | 1 x fotorele s fotouporom
II. |  | 1 x stikalna ura dnevna in tedenska
II. |  | 1 x vtičnica 230V, 16A
II. |  | 1 x svetilka fluo v elektro omari
II. |  | obročkanje kablov, enopolna shema
II.
II.
II. | 6. | Nadgradna LED stenska svetilka z asimetrično karakteristiko svetlobnega snopa (enakovredno kot Zumtobel 24162063) po izboru arhitekta, LED. Priključne moči maksimalno 29,5W, barva svetlobe 3000K, CRI>80; Učinkovitost svetilke minimalno 129lm/W. Svetlobni tok svetilke minimalno 4416lm, s povišano stopnjo zaščite IP 65. Barva svetilke grafitno črna. Dimenzije: 320x220x125 mm. Komplet s stensko konzolo in montažnim priborom. 20-letno jamstvo na dobavo rezervnih delov | kos | 24 |  | 0
II.
II. | 7. | Svetlobni LED steber vidne višine 4,5m, s široko asimetrično porazdelitvijo svetlobe (enakovredno kot Zumtobel 24204424 ) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetile maksimalno 30,2W; svetilnost svetilke minimalno 2231lm, barva svetlobe 3000K, CRI >80; izkoristek svetilke minimalno 73,9W/lm. s povišano stopnjo zaščite IP 65. Barva stebra grafitno črna. Elementi so iz aluminija in nerjavečega jekla pravokotnega profila. Opcijsko se lahko svetilka montira na sidrno ploščo ali s sidrom za vkop. Pri temeljenju, sidranju in montaži je potrebno upoštevati območje večje hitrosti vetra. Dimenzije: skupna višina svetilke 4600mm. 20-letno jamstvo na dobavo rezervnih delov. | kos | 12 |  | 0
II.
II. | 8. | Svetilka za montažo na svetlobni steber, LED. Svetilka omogoča indivudualno nastavitev 30 LED svetilk (enakovredno kot Zumtobel SUSY 30P LED4500-830) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetilke je 72W, v kompletu z DALI napajalnikom, svetilnost svetilke min 4518lmm, učinkovitost svetilke 63lx/W, CRI>80, barva svetlobe 3000K, izkoristek svetilke minimalno 63lm/W. Zaščita IP65; Dimenzije: 350x290x123 mm. V kompletu s kandelabrom pravokotne oblike h=8m. Kandelaber je določen v popisu urbane opreme. Pri temeljenju, sidranju in montaži je potrebno upoštevati območje večje hitrosti vetra. Barva svetilke je grafitno črna. | kos | 5 |  | 0
II.
II. | 9. | Svetlobna linija LED dolžine 12m, v zaščiti IP54 (enakovredno kot ZUMTOBEL SLOIN SLIM IP54) po izboru arhitekta in pripravljena za vgradnjo v latnik po detajlu arhitekture. Priključna moč svetilke maksimalno 273 W, z DALI napajalnikom, svetilnost svetilke min 18500lm, učinkovitost svetilke minimalno 71lm/w, CRI>80, barva svetlobe 3000K. Zaščita IP54, dimenzije 12000x45x64mm | kos | 6 |  | 0
II.
II.
II. | 10. | Stenska LED gibljiva svetilka v zaščiti IP67 (enakovredno kot ACDC FINO 1200mm 1100lm) . Priključna moč svetilke maksimalno 30 W, z DALI napajalnikom, svetilnost svetilke min 1100lm, učinkovitost svetilke minimalno 58lm/w, CRI>80, barva svetlobe 3000K. Zaščita IP67 dimenzije 1200x24x24mm. V kompletu s konzolo za stensko montažo. | kos | 24 |  | 0
II.
II. |  | KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
II. |  | LITECOM CCD
II. | 11. | Digitalna enota za sočasno kontrolo do 3 x 64 DALI enot (enakovredno kot Zumtobel Litecom CCD), s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev območja 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - Zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, -priklic prednastavljenih scen, -definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, -dostob do sistema preko spletnega brskalnika, -voden zagon sistema preko čarovnika, -aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, -spremljanje napak v realnem času. | kos | 1 |  | 0
II. |  | Dodatne funkcije so dostopne kot APP: -regulacija svetlovbe s pomočjo t.i. daylight senzorja, -časovni vnosi s pomočjo koledarja ki se ga lahko nastavi po željah uporabnika, - inregriracija senzorjev prisotnosti, -Dinamične scene (Šov, motivacijski cikel), -integracija specialnih svetilk (npr. RGB svetilk), -nadzor in proženje testov pri zasilnih/varnostnih svetilkah (z aku modulom NT). Napajalniki za 3 DALI linije; do 120 DALI / bus obremenitev. Input: Ethernet port (CAT 5 ali več); Output: 2-linijski izhod, omrežni priključek in bus priključek. Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50 °, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. 5-letna garancija
II.
II. | 12. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso | m | 62 |  | 0
II.
II. | 13. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 14. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3% |  | 0
II.
II. | 15. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 16. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 17. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2% |  | 0
II.
II. | 18. | Odklop in demontaža obstoječih stenskih svetilk JR in predaja svetilk investitorju z zapisnikom | kos | 41 |  | 0
II. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0

## 3. OBMOČJE
PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
UREDITEV STAREGA MESTNEGA JEDRA - CASTRE V AJDOVŠČINI
R E K A P I T U L A C I J A
3. OBMOČJE
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO)
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I. | B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
II. | II. | Javna Razsvetljava (JR)
II. | A | GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II. | B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
| III. | Projektantski nadzor |  |  |  | 0
s | s | SKUPAJ REKAPITULACIJA ( brez DDV) |  |  |  | 0
I. | I. | Nizkonapetostno omrežje (NNO) | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A | GRADBENA DELA ZA NNO
I.
I. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije NNO | m | 53 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE NNO (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 20m. | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Zakoličba trase obstoječih NN podzemnih vodov s pomočjo instrumenta elektrodistributerja | ur | 1 |  | 0
I.
I. | 4. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,5 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 110mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), obbetoniranje z betonom C8/10 v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, dobava in polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 12 |  | 0
I.
I. | 5. | Stigmaflex cev, dobava in polaganje | m | 15 |  | 0
I. |  | - f i75 mm
I.
I. | 6. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 5 |  | 0
I.
I. | 7. | Dobava in montaža križne sponke za valjanec Fe/Zn 25x4mm | kos | 4 |  | 0
I.
I. | 8. | Pripravljalna in nepredvidena dela 5% | % | 5% |  | 0
I.
I. | 9. | Izdelava PID | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I.
I. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za NNO | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
I.
I. |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
I.
I. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
I. |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
I.
I. | 1. | Kabel H07RNF položen v novo kabelsko kanalizacijo, skupaj s priklopom
|  | 3x4 mm2 | m | 55 |  | 0
I.
I. | 2. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25 x 4 mm | m | 35 |  | 0
I.
I. | 3. | Priklop strojnice fontane na električno napajanje | kos | 1 |  | 0
I.
I. | 4. | Drobni material | % | 3% |  | 0
I.
I. | 5. | Meritve in izpis merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 6. | Izdelava PID | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA NNO |  |  |  | 0
I.
I. | II. | Zunanja razsvetljava (JR) | me | količina | cena | znesek skupaj
I.
I. |  | Dobava, vgradnja, izdelava, montaža in preizkus
I.
I. | A. | GRADBENA DELA za JR
I.
I. | 1. | Zakoličba trase predvidene kabelske kanalizacije ZR | m | 168 |  | 0
I.
I. | 2. | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTNO OMREŽJE JR (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljalca cca 25m. | kpl | 1 |  | 0
I.
I. | 3. | Strojni in deloma ročni izkop kabelskega kanala v terenu IV. ktg.dim 0,4 x 0,9 m, izdelava podloge iz suhega betona C8/10 v sloju 10 cm, dobava in polaganje 1x stigmafleks cevi premera 80 mm (vključno z distančniki, čepi, tesnili, koleni, ...), zasip s peskom granulacije 0-4mm v sloju 10 cm nad temenom cevi, zasip s tamponskim gramozom ter nabijanje v slojih po 20 cm, polaganje ozemljilnega valjanca in PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo po izboru izvajalca z vsemi stroški deponiranja | m | 66 |  | 0
I.
I. | 4. | Dobava in vgradnja temelja za tipski drog JR h=8m globine 1,5m komplet s sidrnimi vijaki vgradnja neperforiranih cevi premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra- definirati pred naročilom) | kos | 1 |  | 0
I.
| 5. | Dobava in vgradnja temelja za tipski drog JR h=4,5m globine 0,8m komplet s sidrnimi vijaki vgradnja neperforiranih cevi premera 50 mm (lahko tudi vgradnja tipskega sidra- definirati pred naročilom) | kos | 1 |  | 0
II. | 6. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, 0,9 m globine z betonom C 25/30, s pokrovom iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 450/450mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek Paving GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 7. | Dobava in montaža pokrova iz vroče cinkanega jekla višine 110 mm, svetla odprtina 450/450mm, nosilnost C 250, vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, protihrupnim vložkom, (npr. ACO Toptek Paving GS) - za izpolnitev z zaključnim kamnitim tlakom, pokrov vijačen v okvir in opremljen z dvema kovinskima ploščicama z dvemi napisi ELEKTRIKA po PZI načrtu "detajl pokrova". V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 8. | Izdelava križanj z ostalimi komunalnimi vodi | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 9. | Stigmaflex cev, dobava in montaža
II. |  | - f 50 mm | m | 5 |  | 0
II.
II. | 10. | Rebrasta instalacijska cev fi 16mm | m | 6 |  | 0
II.
II. | 11. | PVC opozorilni trak | m | 65 |  | 0
II.
II. | 12. | Izdelava osnov za vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | s | SKUPAJ GRADBENA DELA ZA JR |  |  |  | 0
II.
II.
II. | B. | ELEKTROMONTAŽNA DELA za JR | me | količina | cena | znesek skupaj
II.
II. |  | ELEKTROINSTALACIJE (dobava in montaža). Navedbe proizvajalcev, tipov in nazivov opreme in materialov v popisu del so navedene le kot primer, katere lastnosti (kvaliteta, dizajn, izgled in podobno) naj bi imela projektirana oprema!!
II. |  | Svetilke morajo imeti zagotovljeno sledljivost po BIN kodi in elipsi McAdam
II.
II. |  | Vključeno v cenah: Dobava, prevoz, montaža, preizkus, drobni, vezni in pritrdilni material, manipulativni stroški, pripravljalna in zaključna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu s predpisi
II.
II.
II. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. |  | Dobava, prevoz, montaža, preizkus, svetlobni viri, predstikalne naprave, vezni in pritrdilni material
II.
II. | 1. | Kabel FG7R položen v kabelsko kanalizacijo, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  | 5x10mm2 | m | 65 |  | 0
|  | 2x2,5mm2 | m | 66 |  | 0
II.
II. | 2. | Kabel NYY, NYY-J položen v kandelabre, instalacijske cevi, skupaj s kabelskimi končniki in priklopom
II. |  | - 4x2,5 mm2 | m | 31 |  | 0
II.
II. | 3. | Vodnik P/F-Y 25 mm2 | m | 15 |  | 0
II.
II. | 4. | Kabel NYY-J 2x2,5 položen v kandelabre, instalacijske cevi, za regulacijo (dimanje) svetilk JR | m | 65 |  | 0
II.
II. | 5. | Svetlobni LED steber vidne višine 4,5m, s široko asimetrično porazdelitvijo svetlobe (enakovredno kot Zumtobel 24204424 ) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetile maksimalno 30,2W; svetilnost svetilke minimalno 2231lm, barva svetlobe 3000K, CRI >80; izkoristek svetilke minimalno 73,9W/lm. s povišano stopnjo zaščite IP 65. Barva stebra grafitno črna. Elementi so iz aluminija in nerjavečega jekla pravokotnega profila. Opcijsko se lahko svetilka montira na sidrno ploščo ali s sidrom za vkop. Dimenzije: skupna višina svetilke 4600mm. 20-letno jamstvo na dobavo rezervnih delov. | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 6. | Svetilka za montažo na svetlobni steber, LED. Svetilka omogoča indivudualno nastavitev 30 LED svetilk (enakovredno kot Zumtobel SUSY 30P LED4500-830) po izboru arhitekta, LED. Priključna moč svetilke je 72W, v kompletu z DALI napajalnikom, svetilnost svetilke min 4518lmm, učinkovitost svetilke 63lx/W, CRI>80, barva svetlobe 3000K, izkoristek svetilke minimalno 63lm/W. Zaščita IP65; Dimenzije: 350x290x123 mm. V kompletu s kandelabrom kvadratne oblike dimenzije 80x80mm h=8m za montažu na sidrno ploščo in priborom za montažo svetilke na kandelaber. Barva svetilke in kandelabra grafitno črna. | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 7. | Stenska LED gibljiva svetilka v zaščiti IP67 (enakovredno kot ACDC FINO 1200mm 1100lm) . Priključna moč svetilke maksimalno 30 W, z DALI napajalnikom, svetilnost svetilke min 1100lm, učinkovitost svetilke minimalno 58lm/w, CRI>80, barva svetlobe 3000K. Zaščita IP67 dimenzije 1200x24x24mm. V kompletu s konzola za stensko montažo | kos | 18 |  | 0
II.
II. | 8. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm, položen v izkopan kabelski jarek, vključno s križnimi sponkami INOX izvedbe, priključitvami na kandelabre cestne razsvetljave in ostale ozemljilne sisteme, s protikorozijsko zaščito z bitumensko maso | m | 62 |  | 0
II.
II. | 9. | Izvedba antikorozijske zaščite spoja valjanca v zemlji | kos | 3 |  | 0
II.
II. | 10. | Drobni vezni in pritrdilni material | % | 3% |  | 0
II.
II. | 11. | Meritve električnih lastnosti na posameznih svetilkah | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 12. | Meritve svetlobnotehničnih parametrov | kpl | 1 |  | 0
II.
II. | 13. | Priprava materiala in dela, ter manipulativni stroški, ter zavarovanje gradbišča | % | 2% |  | 0
II.
II. | 14. | Odklop in demontaža obstoječih stenskih svetilk JR in predaja svetilk investitorju z zapisnikom | kos | 1 |  | 0
II.
II. | 15. | Izdelava PID | kos | 1 |  | 0
II. | s | SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA ZA JR |  |  |  | 0
III. | 1. | Projektantski nadzor | kos | 1 |  | 0
III. | s | SKUPAJ PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0