## REKAPITULACIJA
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANALVIPAVSKI KRIŽ REKAPITULACIJA
Poz. št. | Opis | Vrednost v EUR brez DDV | DDV | Vrednost v EUR z DDV
1. | POVEZOVALNI KANAL
1.1 | KANAL O1 | 0
1.2 | KANAL O2 | 0
1.3 | KANAL O3 | 0
1.4 | KANAL O4 | 0
1.5 | KANAL O5 | 0
| SKUPAJ POVEZOVALNI KANAL: | 0
2. | ČISTILNA NAPRAVA
GRADBENA DELA
2.1 | OBJEKT ČN - GRADBENA DELA | 0
2.2 | ZUNANJA UREDITEV ČN | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ | 0
TEHNOLOŠKA IN STROJNA OPREMA
2.3 | HIDROMEHANSKA OPREMA | 0
2.4 | STROJNE INSTALACIJE ČN | 0
| TEHNOLOŠKA IN STROJNA OPREMA SKUPAJ | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA
2.5 | ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČN | 0
2.6 | ELEKTRO PRIKLJUČEK | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA SKUPAJ | 0
3. | POSKUSNO OBRATOVANJE | 0
| SKUPAJ ČISTILNA NAPRAVA | 0
SKUPAJ (1+2) POVEZOVALNI KANAL IN ČISTILNA NAPRAVA |  | 0
| NEPREDVIDENA IN REŽIJSKA DELA (%) | 0
| SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI IN REŽIJSKIMI DELI | 0 |  |  | vrednost, ki se jo prepiše v skupno rekapitulacijo
| KONČNA VREDNOST | 0 | 0 | 0
Ponudbena cena skladno z obrazcem ponudbe: ________________________________
Podpis: ______________________
v imenu: ______________________
pristojno pooblaščen za podpis ponudbe v imenu ponudnika: ______________________
SPLOŠNE OPOMBE:
Vsa potrebna pripravljalna dela, ki se nanašajo na stroške ureditve gradbišča; gradbiščna tabla (predpisana oblika za projekte sofinancirane s pomočjo sredstev EU), postavitev in odstranitev kontejnerjev, skladišč, začasnih delavnic, sanitarij, deponij za materiale, začasnih priključkov el. energije in vode se ne obračunavajo posebej in so vključene v ceni po enoti posameznih postavk v predračunu. Ponudbena cena mora vsebovati vsa potrebna čiščenja med gradnjo, in po zaključku del. V ceni del so zajeti tudi vsi stroški zavarovanja prometa za čas gradnje, izdelava elaboratov prometne ureditve, stroške pridobivanja soglasij za cestne zapore, izdelava varnostnega načrta skladno z določbami uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih.
Pri gradbenih delih v bližini objektov mora izvajalec evidentirati stanje okoliških objektov in obstoječe infrastrukture in ga zapisniško dokumentirati z lastniki objektov. (plombe, fotodokumentacija, zapisnik) in to vkalkulirati v enotne cene. Med gradnjo dokumentirati izvedbo del z fotodokumentacijo in jo ob izstavitvi začasnih situacij posredovati naročniku na zgoščenki. Dokumentacijo o pregledu kanalizacije dostaviti naročniku v dveh izvodih takoj po dokončanju posameznega odseka. Med gradnjo voditi geodetsko spremljavo in sprotno izdelovati geodetske posnetke. V posnetke se evidentira tudi vse ostale inštalacije, na katere se naleti med gradnjo (vzporedni poteki, križanja itd.)

## 1.1_KANAL O1
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
| 1.1 | KANAL O1
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.1.1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
1.1.2 |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.1.3 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.4 |  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.1.5 |  | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | KANAL O1 SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ - KANAL O1
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 1.1.1 | PREDDELA
1.1.1. | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | 263.18 | m | 0 | 0
1.1.1. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | 8 | kos | 0 | 0
1.1.1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.1. | 4 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.1. | 5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.11 | kpl | 0 | 0
1.1.1. | 6 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.11 | kpl | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.1.2 | RUŠITVENA DELA
1.1.2. | 1 | Sekanje dreves z odsekovanjem vej in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja na deponiji. Debelina 5 - 15 cm (mehki les). | 10 | kos | 0 | 0
1.1.2. | 2 | Sekanje dreves z odsekovanjem vej in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja na deponiji. Debelina 15 - 30 cm (mehki les). | 3 | kos | 0 | 0
1.1.2. | 3 | Odkopavanje panja in korenin drevesa z deponiranjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s strošku ravnanja na deponiji. Premer panja 10 - 20 cm. | 10 | kos | 0 | 0
1.1.2. | 4 | Odkopavanje panja in korenin drevesa z deponiranjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s strošku ravnanja na deponiji. Premer panja 20 - 35 cm. | 3 | kos | 0 | 0
1.1.2. | 5 | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 3 m | 90 | m2 | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.1.3 | ZEMELJSKA DELA
1.1.3. | 1. | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | 41 | m3 | 0 | 0
1.1.3. | 2. | Izkop jarkov za cevovod, širine do 2.5 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0 m od roba izkopa.
|  | - v terenu III. ktg. - 70% | 244.3 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu IV. ktg. - 20% | 69.8 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu V. ktg. - 10% | 34.9 | m3 | 0 | 0
1.1.3. | 3. | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5 m. obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | 253 | m | 0 | 0
1.1.3. | 4. | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | 188 | m2 | 0 | 0
1.1.3. | 5. | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Mv2>=100MPa (pod voznimi površinami) | 3 | m3 | 0 | 0
1.1.3. | 6. | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | 224 | m3 | 0 | 0
1.1.3. | 7. | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. (vključena posteljica in obsutje) | 102 | m3 | 0 | 0
1.1.3. | 8. | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | 41 | m3 | 0 | 0
1.1.3. | 9. | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | 205 | m2 | 0 | 0
1.1.3. | 10. | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | 218.5 | m3 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.1.4 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1.1.4. | 1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, cevi fi 200 mm v zaščitni cevi, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili vključno z distančniki za vstavljanje v jekleno cev | 10.31 | m | 0 | 0
1.1.4. | 2 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno betonsko podlogo iz betona C 10/15 v deb.10 cm, z delnim obbetoniranjem cevi zaradi stranske utrditve, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili in zasipom 15 cm nad temenom cevi s peskom fr. do 8 mm (pesek ni vključen v postavki) | 252.87 | m | 0 | 0
1.1.4. | 3 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 60 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine do 1,0 m | 1 | kos | 0 | 0
1.1.4. | 4 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine do 1,5 m | 2 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 2,0 m | 1 | kos | 0 | 0
1.1.4. | 5 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 100 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine do 2,5 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 3,5 m | 1 | kos | 0 | 0
1.1.4. | 6 | Dobava in vgradnja montažnega poliesterskega jaška DN 60 cm, togosti SN 10000, s poliesterskim ali INOX obročem širine 10 cm, za montažo vodotesnega pokrova na pritisk iz nerjaveče pločevine premera 80 cm, debeline 4 mm vključno z ojačitvenimi rebri in robom , komplet s tesnilom vgrajenim pod pokrovom, z muldo, obdelano s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm. Pokrov privijačen na obroč jaška. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) - po detajlu! | 1 | kos | 0 | 0
1.1.4. | 7 | Dobava in vgradnja montažnega poliesterskega jaška DN 80 cm, togosti SN 10000, s poliesterskim ali INOX obročem širine 10 cm, za montažo vodotesnega pokrova na pritisk iz nerjaveče pločevine premera 80 cm, debeline 4 mm vključno z ojačitvenimi rebri in robom , komplet s tesnilom vgrajenim pod pokrovom, z muldo, obdelano s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm. Pokrov privijačen na obroč jaška. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) - po detajlu! | 1 | kos | 0 | 0
1.1.4. | 8 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj B125 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, svetlega premera 600mm. Zunanji premer obroča pokrova znaša 1200 mm.(npr. EUROPA ali enakovreden). V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | 6 | kos | 0 | 0
1.1.4. | 9 | Dobava in montaža zaščitne cevi iz nerjaveče pločevine AISI 304 273/3,2 mm vključno z zapiranjem odprtine med PVC in jekleno cevjo z opeko v malti (prečkanje vodotoka) ter zapolnitvijo vmesnega prostora s poliuretansko peno | 8.6 | m | 0 | 0
1.1.4. | 10 | izdelava AB temelja zaščitne cevi iz nerjaveče pločevine. Dimenzija pete temelja 0,6 x 0,85 x 0,2 m. Dimenzija stene temelja 0,6 x 0,25 x 0,4 m. V postavko je vključen ves potrebni opažni material in minimalna armatura. | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.4. | 11 | izdelava AB temelja zaščitne cevi iz nerjaveče pločevine. Dimenzija pete temelja 0,6 x 0,95 x 0,2 m. Dimenzija stene temelja 0,6 x 0,25 x 1,3 m. V postavko je vključen ves potrebni opažni material in minimalna armatura. | 1 | kpl | 0 | 0
1.1.4. | 12 | Izdelava obloge brežine iz kamnitega lomljenca premera kamna 30 do 40 cm (v betonu C12/15 0,4 m3/m2) | 108.5 | m2 | 0 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 1.1.5 | OSTALA DELA
1.1.5. | 1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | 263.18 | m | 0 | 0
1.1.5. | 2 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | 263.18 | m | 0 | 0
1.1.5. | 3 | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | 263.18 | m | 0 | 0
1.1.5. | 4 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.2_KANAL O2
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
| 1.2 | KANAL O2
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.2.1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
1.2.2 |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.2.3 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.4 |  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.2.5 |  | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | KANAL O2 SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ - KANAL O1
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 1.1.1 | PREDDELA
1.2.1. | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | 509 | m | 0 | 0
1.2.1. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | 9 | kos | 0 | 0
1.2.1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.1. | 4 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kpl | 0 | 0
1.2.1. | 5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.21 | kpl | 0 | 0
1.2.1. | 6 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.21 | kpl | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.2.2 | RUŠITVENA DELA
1.2.2. | 1 | Sekanje dreves z odsekovanjem vej in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja na deponiji. Debelina 10 - 15 cm (mehki les). | 2 | kos | 0 | 0
1.2.2. | 2 | Odkopavanje panja in korenin drevesa z deponiranjem na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet s strošku ravnanja na deponiji. Premer panja 15 - 20 cm. | 2 | kos | 0 | 0
1.2.2. | 3 | Čiščenje površin, zaraslih z grmovjem v širini 3 m | 10 | m2 | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.2.3 | ZEMELJSKA DELA
1.2.3. | 1 | Izkop jarkov za cevovod, širine do 2.5 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0 m od roba izkopa.
|  | - v terenu III. ktg. - 70% | 904.4 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu IV. ktg. - 20% | 258.4 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu V. ktg. - 10% | 129.2 | m3 | 0 | 0
1.2.3. | 2 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5 m. obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | 509 | m | 0 | 0
1.2.3. | 3 | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | 583 | m2 | 0 | 0
1.2.3. | 4 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | 589 | m3 | 0 | 0
1.2.3. | 5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Mv2>=100MPa (pod voznimi površinami) | 244 | m3 | 0 | 0
1.2.3. | 6 | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. (vključena posteljica in obsutje) | 418 | m3 | 0 | 0
1.2.3. | 7 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | 1061.15 | m3 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.2.4 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1.2.4. | 1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili na peščeno posteljico (pesek ni vključen v postavki) | 509 | m | 0 | 0
1.2.4. | 2 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine do 1,5 m | 2 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 2,0 m | 6 | kos | 0 | 0
1.2.4. | 3 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj C250 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, svetlega premera 600mm. Zunanji premer obroča pokrova znaša 1200 mm.(npr. EUROPA ali enakovreden). V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | 8 | kos | 0 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 1.2.5 | OSTALA DELA
1.2.5. | 1 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | 509 | m | 0 | 0
1.2.5. | 2 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | 509 | m | 0 | 0
1.2.5. | 3 | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | 509 | m | 0 | 0
1.2.5. | 4 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.3_KANAL O3
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
| 1.3 | KANAL O3
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.3.1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
1.3.2 |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.3.3 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.4 |  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.3.5 |  | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | KANAL O3 SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ - KANAL O3
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 1.3.1 | PREDDELA
1.3.1. | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | 304 | m | 0 | 0
1.3.1. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | 12 | kos | 0 | 0
1.3.1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | 1 | kpl | 0 | 0
1.3.1. | 4 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kpl | 0 | 0
1.3.1. | 5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.12 | kpl | 0 | 0
1.3.1. | 6. | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.12 | kpl | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.3.2 | RUŠITVENA DELA
1.3.2. | 1 | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | 30 | m2 | 0 | 0
1.3.2. | 2 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | 55 | m | 0 | 0
1.3.2. | 3 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | 1242 | m2 | 0 | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.3.3 | ZEMELJSKA DELA
1.3.3. | 1 | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.5 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
|  | - v terenu III. ktg. - 70% | 634.9 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu IV. ktg. - 20% | 181.4 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu V. ktg. - 10% | 90.7 | m3 | 0 | 0
1.3.3. | 2 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5 m. obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | 304 | m | 0 | 0
1.3.3. | 3 | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | 343 | m2 | 0 | 0
1.3.3. | 4 | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. (pod voznimi površinami) | 383 | m3 | 0 | 0
1.3.3. | 5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Mv2>=100MPa (pod voznimi površinami) | 196 | m3 | 0 | 0
1.3.3. | 6 | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. (vključena posteljica in obsutje) | 298 | m3 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.3.4 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1.3.4. | 1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili na peščeno posteljico (pesek ni vključen v postavki) | 304 | m | 0 | 0
1.3.4. | 2 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
|  | - višine do 1,5 m | 6 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 2,0 m | 5 | kos | 0 | 0
1.3.4. | 3 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj C250 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, svetlega premera 600mm. Zunanji premer obroča pokrova znaša 1200 mm.(npr. EUROPA ali enakovreden). V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | 11 | kos | 0 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.3.5 | OSTALA DELA
1.3.5. | 1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | 1242 | m2 | 0 | 0
1.3.5. | 2 | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | 30 | m2 | 0 | 0
1.3.5. | 3 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | 55 | m | 0 | 0
1.3.5. | 4 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | 1242 | m2 | 0 | 0
1.3.5. | 5 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | 1272 | m2 | 0 | 0
1.3.5. | 6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm | 1272 | m2 | 0 | 0
1.3.5. | 7 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | 304 | m | 0 | 0
1.3.5. | 8 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | 304 | m | 0 | 0
1.3.5. | 9 | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | 304 | m | 0 | 0
1.3.5. | 10 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.4_KANAL O4
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
| 1.4 | KANAL O4
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.4.1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
1.4.2 |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.4.3 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.4 |  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.4.5 |  | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | KANAL O4 SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ - KANAL O4
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 1.4.1 | PREDDELA
1.4.1. | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | 378.32 | m | 0 | 0
1.4.1. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | 13 | kos | 0 | 0
1.4.1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.1. | 4 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kpl | 0 | 0
1.4.1. | 5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.15 | kpl | 0 | 0
1.4.1. | 6 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.15 | kpl | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.4.2 | RUŠITVENA DELA
1.4.2. | 1 | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | 45 | m2 | 0 | 0
1.4.2. | 2 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | 195 | m | 0 | 0
1.4.2. | 3 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | 460 | m2 | 0 | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.4.3 | ZEMELJSKA DELA
1.4.3. | 1 | Izkop humusa na trasi kanalizacije v sloju debeline do 20 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. | 32.5 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 2 | Izkop jarkov za cevovod, širine do 2.0 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z odmetom 1.0 m od roba izkopa. |  |  |  | 0
|  | - v terenu III. ktg. - 50% | 335.8 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu IV. ktg. - 30% | 201.5 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu V. ktg. - 20% | 134.3 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 3 | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.5 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji. |  |  |  | 0
|  | - v terenu III. ktg. - 70% | 403.6 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu IV. ktg. - 20% | 115.3 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu V. ktg. - 10% | 57.7 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 4 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5 m. obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | 378.32 | m | 0 | 0
1.4.3. | 5 | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | 435 | m2 | 0 | 0
1.4.3. | 6 | Zasip jarka z materialom izkopa ter komprimiranje v plasteh po 30 cm (pod nevoznimi površinami) | 520 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 7 | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. (pod voznimi površinami) | 302.5 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 8 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Mv2>=100MPa (pod voznimi površinami) | 212.5 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 9 | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. (vključena posteljica in obsutje) | 151.5 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 10 | Dovoz iz gradbiščne deponije in raztiranje humusa v sloju debeline 20 cm. | 32.5 | m3 | 0 | 0
1.4.3. | 11 | Fino planiranje, odstranjevanje kamna, sejanje travne mešanice 30 g/m2 in dodajanje granulat mineralnega gnojila 30 g/m2, valjanje s travnim valjarjem. | 163 | m2 | 0 | 0
1.4.3. | 12 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški deponiranja. | 203.58 | m3 | 0 | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.4.4 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1.4.4. | 1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili na peščeno posteljico (pesek ni vključen v postavki) | 378.32 | m | 0 | 0
1.4.4. | 2 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine do 1,5 m | 3 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 2,0 m | 7 | kos | 0 | 0
1.4.4. | 3 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 100 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine do 2,0 m | 1 | kos | 0 | 0
1.4.4. | 4 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 100 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov - UMIRJEVALNI JAŠEK (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - višine 1,84 m | 1 | kos | 0 | 0
1.4.4. | 5 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj C250 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, svetlega premera 600mm. Zunanji premer obroča pokrova znaša 1200 mm.(npr. EUROPA ali enakovreden). V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | 12 | kos | 0 | 0
1.4.4. | 6 | Izdelava betonskih blokov za sidranje cevovoda. Bloki so trapezne oblike (po obodu jarka) in razširjeni min. 10 cm v raščen teren ob strani ter na dnu jarka. Bloki so visoki min 0,75 m. Širina blokov znaša na dnu jarka ca 0,7 m na višini 0,75 m pa ca 1,1 m. Debelina blokov znaša 0,3 m. Postavka vključuje tudi vsa potrebni opažni material ter polistiren debeline 1 cm položen okoli cevi na stiku cevi z blokom. Bloke se izdela med revizijskima jaškoma O4.6 ter O4.12 na medsebojni razdalji ca 10 m. Bloke je potrebno izdelati na koncu cevi tik ob obojki. | 19 | kos | 0 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.4.5 | OSTALA DELA
1.4.5. | 1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | 460 | m2 | 0 | 0
1.4.5. | 2 | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | 45 | m2 | 0 | 0
1.4.5. | 3 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | 195 | m | 0 | 0
1.4.5. | 4 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | 460 | m2 | 0 | 0
1.4.5. | 5 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | 505 | m2 | 0 | 0
1.4.5. | 6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm | 505 | m2 | 0 | 0
1.4.5. | 7 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | 378.32 | m | 0 | 0
1.4.5. | 8 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | 378.32 | m | 0 | 0
1.4.5. | 9 | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | 378.32 | m | 0 | 0
1.4.5. | 10 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 1.5_KANAL O5
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
| 1.4 | KANAL O5
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
1.5.1 |  | PREDDELA |  |  |  | 0
1.5.2 |  | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
1.5.3 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.4 |  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA |  |  |  | 0
1.5.5 |  | OSTALA DELA |  |  |  | 0
|  | KANAL O5 SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ - KANAL O4
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 1.5.1 | PREDDELA
1.5.1. | 1 | Zakoličba trase kanalizacije z niveliranjem kanala | 980.85 | m | 0 | 0
1.5.1. | 2 | Naprava in postavitev gradbenih profilov (na mestih kjer se menja smer ali naklon) | 23 | kos | 0 | 0
1.5.1. | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih naprav ZA CELOTEN KANAL (križanja in približevanja) in označitev - elektroinstalacije, telefona, vodovoda, kanalizacije po pogojih in navodilih upravljavca. | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.1. | 4 | Zavarovanje prometa med gradnjo ZA CELOTEN KANAL z ustrezno dokumentacijo, pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešče in ostali promet). Z usmerjanjem prometa v času gradnje. Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | 1 | kpl | 0 | 0
1.5.1. | 5 | Izdelava varnostnega načrta gradbišča pred začetkom gradnje po gradbenih predpisih za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.41 | kpl | 0 | 0
1.5.1. | 6 | Obveščanje javnosti o izvajanju del preko časopisa in radia o zaporah in drugih ovirah za prebivalce - 1 objava v lokalnem časopisu, 1x tedensko objava na lokalnem radiu za vse kanale skupaj - sorazmerni del | 0.41 | kpl | 0 | 0
|  | PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.5.2 | RUŠITVENA DELA
1.5.2. | 1 | Rezkanje asfalta v debelini cca 4 cm z odvozom asfaltne zmesi v deponijo po izbiri investitorja. V ceno so vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | 209 | m2 | 0 | 0
1.5.2. | 2 | Zasek oziroma rezanje obstoječega asfalta debeline do 10 cm. | 1210 | m | 0 | 0
1.5.2. | 3 | Rušenje obstoječe asfaltne prevleke debeline do 10 cm z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca. V ceno vključene tudi vse takse in drugi stroški, ki so povezani s trajnim deponiranjem oziroma recikliranjem | 2084 | m2 | 0 | 0
|  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.5.3 | ZEMELJSKA DELA
1.5.3. | 1 | Izkop jarkov za kanalizacijo, širine do 2.5 m, globine do 2.0 m, naklon brežin 70°-90° z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na trajno deponijo po izbiri izvajalca, komplet z vsemi stroški ravnanja materiala v deponiji.
|  | - v terenu III. ktg. - 70% | 1838.2 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu IV. ktg. - 20% | 525.2 | m3 | 0 | 0
|  | - v terenu V. ktg. - 10% | 262.6 | m3 | 0 | 0
1.5.3. | 2 | Dobava, montaža, uporaba in demontaža varovalnega opaža jarka v semi vertikalnem izkopu, tehnologije po izbiri izvajalca. Višina opažanja do 2,5 m. obračun po m1 trase kanala obojestransko razprto! | 980.85 | m | 0 | 0
1.5.3. | 3 | Planiranje dna rova s točnostjo +/- 1 cm | 1102 | m2 | 0 | 0
1.5.3. | 4 | Zasip jarka z nevezanim materialom in izvedbo po TSC 06.100:2003, 0-125 mm, vključno z dobavo, komprimiranjem v plasteh po 30 cm ter planiranjem zgornjega sloja s točnostjo +-3 cm. (pod voznimi površinami) | 1283.5 | m3 | 0 | 0
1.5.3. | 5 | Zasip jarka z nevezanim materialom, vgrajevanje in zahteve materiala po TSC 06.200:2003; 0-32 mm (tampon), vključno z dobavo ter komprimiranjem v plasti 20 cm. Mv2>=100MPa (pod voznimi površinami) | 467 | m3 | 0 | 0
1.5.3. | 6 | Obsutje kanalizacijskih cevi s posteljico iz sipkega materiala velikosti zrna do 8 mm , minimalno 15 cm nad temenom cevi. (vključena posteljica in obsutje) | 795 | m3 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.5.4 | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA
1.5.4. | 1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno peščeno podlogo v deb.10 cm, cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili na peščeno posteljico (pesek ni vključen v postavki) | 980.85 | m | 0 | 0
1.5.4. | 2 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 80 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
|  | - višine do 1,0 m | 1 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 1,5 m | 15 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 2,0 m | 3 | kos | 0 | 0
|  | - višine do 2,5 m | 1 | kos | 0 | 0
1.5.4. | 3 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov DN 100 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
|  | - višine do 3,0 m | 1 | kos | 0 | 0
1.5.4. | 4 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih prepadnih revizijskih jaškov DN 100 cm, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, PVC Y odcepom KGEA 250/100, KGB DN 100 45°,cevjo DN 100 in kolenom KGB DN 100 87°, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!)
|  | - višine do 5,5 m | 1 | kos | 0 | 0
1.5.4. | 5 | Dobava in vgradnja pokrova iz litega železa po EN124 najmanj C250 vključno z AB razbremenilnim obročem in vencem, svetlega premera 600mm. Zunanji premer obroča pokrova znaša 1200 mm.(npr. EUROPA ali enakovreden). V postavki vključena vsa potrebna dela za postavitev pokrova na potrebno višino in nagib. | 22 | kos | 0 | 0
|  | MONTAŽNA IN BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 1.5.5 | OSTALA DELA
1.5.5. | 1 | Planiranje tamponskega planuma ceste z natančnostjo +- 1cm z uvaljanjem. | 2084 | m2 | 0 | 0
1.5.5. | 2 | Čiščenje starega asfalta in pobrizg z bitumensko emulzijo | 209 | m2 | 0 | 0
1.5.5. | 3 | Hladen premaz stikov med starim in novim asfaltom s polimerno emulzijo. | 1210 | m | 0 | 0
1.5.5. | 4 | Izdelava nosilne bituminizirane zmesi AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm | 2084 | m2 | 0 | 0
1.5.5. | 5 | Obrizg nosilne plasti bituminizirane zmesi z emulzijo za boljši oprijem nosilne in obrabne plasti. | 2293 | m2 | 0 | 0
1.5.5. | 6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A4 v debelini 3,5 cm | 2293 | m2 | 0 | 0
1.5.5. | 7 | Izdelava geodetskega načrta novega stanja skladno z ZGO-1 in navodili upravljalca kanalizacije | 980.85 | m | 0 | 0
1.5.5. | 8 | Preizkus vodotesnosti kanalizacije | 980.85 | m | 0 | 0
1.5.5. | 9 | Čiščenje in spiranje kanalizacije ter pregled kanalizacije s kamero | 980.85 | m | 0 | 0
1.5.5. | 10 | Projekt izvedenih del (4 izvodi) | 1 | kpl | 0 | 0
|  | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2.1GRADBENO-OBJEKT
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
| 2.1 | OBJEKT ČN - GRADBENA DELA
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | Vrednost
| A | GRADBENA DELA
| 2.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.2 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.3 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.5 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| 2.1.6 | FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| B | OBRTNIŠKA DELA
| 2.1.7 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.8 | SLIKO-PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.9 | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0
| 2.1.10 | ALU IZDELKI |  |  |  | 0
| 2.1.11 | MIZARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
|  | OBJEKT ČN SKUPAJ | 0.2 |  |  | 0
*Vse cene brez DDV
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost
| 2.1 | OBJEKT ČN
| A | GRADBENA DELA
| 2.1.1 | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
2.1.1 | 1 | Zakoličba objekta in zavarovanje zakoličbe. | kd | 1 | 0 | 0
2.1.1 | 2 | Postavitev gradbenih profilov za objekt. | kd | 4 | 0 | 0
2.1.1. | 3 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu. | kd | 1 | 0 | 0
2.1.1. | 4 | Strojni odkop gradbene jame za objekt v terenu III.-IV. ktg. do globine 4.00 m, z deponiranjem izkopanega materiala na gradbišču za kasnejši zasip. | m3 | 2 | 0 | 0
2.1.1. | 5 | Strojni odkop gradbene jame za objekt v terenu III. -IV. ktg. do globine 4.00 m, z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | m3 | 1073 | 0 | 0
2.1.1. | 6 | Ročno planiranje terena pod temeljno ploščo s točnostjo +- 3 cm z utrditvijo | m2 | 1705 | 0 | 0
2.1.1. | 7 | Dobava in naprava tamponske podloge granulacije 0/32 mm debeline 30 cm, pod temeljno ploščo, z izravnavo površine s točnostjo +- 1 cm in utrjevanjem, E2min.=100MN/m2. | m3 | 42 | 0 | 0
2.1.1. | 8 | Dobava in strojni zasip za ab zidovi s slabšim tamponom granulacije 0/60 mm ali nosilnim zemeljskim materialom(MEmin=13Mpa), z izravnavo površine s točnostjo +- 3 cm in utrjevanjem na predpisano zbitost. Vgrajevanje se izvaja v slojih debeline 20-30 cm! | m3 | 643 | 0 | 0
2.1.1. | 9 | Obratovalne ure črpalke za črpanje vode iz gradbene jame. | ur | 100 | 0 | 0
2.1.1. | 10 | Geomehanik - pregled temeljnih tal z vpisom v gradbeni dnevnik. | kd | 1 | 0 | 0
|  | PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.2 | BETONSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Končno poročilo preiskav betona, ki ga izvede pooblaščena institucija, je vkalkulirano v ceni po enoti mere. Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilnih elementov za ostala gradbena in obrtniška dela. Pri izvedbi temeljenja objekta je potrebno upoštevati navodila geomehanika.
2.1.2. | 1 | Dobava in betoniranje podložnega betona pod temeljno ploščo debeline 10 cm z betonom C12/15 | m3 | 14 | 0 | 0
2.1.2. | 2 | Dobava in betoniranje armirano-betonske temeljne plošče debeline 35 cm z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 47.4 | 0 | 0
2.1.2. | 3 | Zagladitev zgornje površine ab temeljne plošče deb. 35cm (razen delov temeljne plošče, kjer se kasneje betonira naklonski beton) | m2 | 57.5 | 0 | 0
2.1.2. | 4 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih sten debeline 30 cm z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 100.9 | 0 | 0
2.1.2. | 5 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih ravnih plošč debeline 20 cm (plošče nad tehnološkimi bazeni) z betonom C30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 12.85 | 0 | 0
2.1.2. | 6 | Zagladitev zgornje površine ab ravnih plošč debeline 20 cm (plošče nad tehnološkimi bazeni) - za kasnejši epoksidni premaz | m2 | 20.15 | 0 | 0
2.1.2. | 7 | Dobava in betoniranje naklonskega betona z betonom c 30/37, debeline do 30 cm, z betonom c 30/37, xc2, xd2, xf3, xa2, pv-3, sulfatno odporni cement cem i 42,5 sr, beton vodoodporen, odporen na zmrzal, odporen na sulfate, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 20.75 | 0 | 0
2.1.2. | 8 | Zagladitev zgornje površine naklonskega betona (črpališče in naknadni usedalnik) | m2 | 46.52 | 0 | 0
2.1.2. | 9 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (vertikalne zidne vezi v opečnih zidovih) z betonom C25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 1 | 0 | 0
2.1.2. | 10 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (preklade in nosilci v opečnih zidovih) z betonom C25/30, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 1 | 0 | 0
2.1.2. | 11 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (horizontalne zidne vezi v opečnih zidovih) z betonom C25/30 , po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 4.41 | 0 | 0
2.1.2. | 12 | Dobava in betoniranje armirano-betonske strešne plošče (v naklonu 17%) debeline 13 cm, z betonom c 25/30, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 4.8 | 0 | 0
2.1.2. | 13 | Dobava in betoniranje armirano-betonskih konstrukcij (, atika) z betonom c 25/30, xf3, beton odporen na zmrzal, po zahtevah sist en 206-1 in 1026. | m3 | 1 | 0 | 0
2.1.2. | 14 | Zagladitev zgornje površine arm.betonske strešne plošče debeline 13 cm - za izdelavo strešne hidro izolacije | m2 | 37.9 | 0 | 0
2.1.2. | 15 | Dobava in tesnjenje delovnih stikov z nabrekajočim tesnilnim trakom kot npr. sika swell p2507h nalepljen s sika swell s2 (pri delovnih stikih ab konstrukcij) | m1 | 143.15 | 0 | 0
2.1.2. | 16 | Dobava in montaža rebraste armature S500 do fi 12 | kg | 6930 | 0 | 0
2.1.2. | 17 | Dobava in montaža rebraste armature S500 nad fi 12 | kg | 2310 | 0 | 0
2.1.2. | 18 | Dobava in montaža armaturnih mrež S500 | kg | 20780 | 0 | 0
|  | BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.3 | ZIDARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. V ceni upoštevati tudi: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze.
2.1.3. | 1 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije z 2x premazom s hidrostopom, nad ab zidovi tehnoloških bazenov - pod ab vertikalnimi zidnimi vezmi v opečnih zidovih. | m2 | 1 | 0 | 0
2.1.3 | 2 | Dobava in naprava horizontalne hidroizolacije (nad ab zidovi tehnoloških bazenov - pod obodnimi opečnimi zidovi) z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol. | m2 | 10 | 0 | 0
2.1.3 | 3 | Dobava in naprava vertikalne hidroizolacije opečnih obodnih zidov višine do 50 cm z enim slojem plastomer bitumenskih trakov npr. izotekt t4 s polnim varjenjem s predhodnim hladnim bit. premazom npr. ibitol | m2 | 12.35 | 0 | 0
2.1.3 | 4 | Dobava in izravnava opečnih zidov do višine 50 cm s cementno malto za podlogo vertikalni hidro izolaciji | m2 | 12.35 | 0 | 0
2.1.3 | 6 | Dobava in zidanje obodnih nosilnih opečnih zidov deb. 20 cm z modularno opeko mo20 in acm 1:3:9. | m3 | 10 | 0 | 0
2.1.3 | 7 | Dobava in zidanje opečnih predelnih sten deb. 12 cm s pregradnimi elementi in acm 1:2:6 vključno z izdelavo montažnih armiranih opečnih nadvratnih preklad. | m2 | 19.2 | 0 | 0
2.1.3 | 9 | Dobava in naprava grobega in finega notranjega ometa opečnih sten z gacm 1:2:6 in fam 1:3 s predhodnim obrizgom z rcm 1:2. strojna izvedba. | m2 | 87 | 0 | 0
2.1.3 | 10 | Izravnava za notranje okenske police širine do 20 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. | m1 | 4.6 | 0 | 0
2.1.3 | 11 | Izravnava za zunanje okenske police širine do 20 cm s cm 1:2 ali finim betonom vključno s potrebnim opažem. | m1 | 4.6 | 0 | 0
2.1.3 | 16 | Dobava in naprava plavajočega mikroarmiranega cementnega estriha deb. 7cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za keramiko | m2 | 2.4 | 0 | 0
2.1.3 | 17 | Dobava in naprava plavajočega mikroarmiranega cementnega estriha deb. 8cm ter obzidna dilatacija deb. 0,5 cm vključno s potrebnimi talnimi dilatacijami in zagladitev cem. estriha - pripravljeno za keramiko | m2 | 7.3 | 0 | 0
2.1.3 | 18 | Zaključno čiščenje prostorov po končanih delih. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov - UPRAVNI DEL | m2 | 29.8 | 0 | 0
2.1.3 | 19 | Zaključno čiščenje prostorov po končanih delih. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov (dno tehnoloških bazenov) - TEHNOLOŠKI BAZENI | m2 | 86.66 | 0 | 0
2.1.3 | 20 | Razna manjša gradbena dela, ki se izvajajo v režiji (ocena). obračun se bo vršil na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, evidentiran v gradbenem dnevniku in potrjen od nadzornega organa naročnika. |  |  |  | 0
|  | Pkvd | ur | 50 | 0 | 0
|  | Kvd | ur | 50 | 0 | 0
|  | Gradbeni material eur 100,00 | kd | 1 | 0 | 0
|  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.4.1. | TESARSKA DELA
OPOMBA: Vsa dela se morajo izvajati v skladu z načrtom in tehničnim poročilom arhitekture in gradbenih konstrukcij ter standardi. Pri opaženju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, transporte in prevoze; opaž vidnih betonov iz gladkih opažnih elementov; vsa vezanja in podpiranja opažev; razopaženje po končanih delih. Pri opažih se obračuna zaopažena površina betona ne glede na tehnologijo opaženja in vrste opažev. Zahtevana stopnja površinske obdelave betona je za temelje VB 0, za vse ostale elemente pa VB 2.
2.1.4. | 1 | Naprava, montaža in demontaža opaža za rob ab temeljne plošče višine 35 cm. Nevidni beton! | m2 | 14 | 0 | 0
2.1.4. | 2 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab zidove. 80% vidni beton! | m2 | 601 | 0 | 0
2.1.4. | 3 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab ravne plošče (plošče nad tehnološkimi bazeni), z višino podpiranja do 4,00 m. Vidni beton! | m2 | 55 | 0 | 0
2.1.4. | 4 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab horizontalne zidne vezi in robove ab ravnih plošč (plošče nad tehnološkimi bazeni) višine do 25 cm. Vidni beton! | m2 | 14.5 | 0 | 0
2.1.4. | 5 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab vertikalne zidne vezi v opečnih zidovih. Nevidni beton! | m2 | 3 | 0 | 0
2.1.4. | 6 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab nosilce in preklade v opečnih zidovih, z višino podpiranja do 3,00 m. nevidni beton! | m2 | 6 | 0 | 0
2.1.4. | 7 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab horizontalne zidne vezi v opečnih zidovih višine do 20 cm. Nevidni beton! | m2 | 14 | 0 | 0
2.1.4. | 8 | Naprava, montaža in demontaža opaža za ab strešno ploščo, z višino podpiranja nad 2.50 do 3.50 m. vidni beton! | m2 | 3.5 | 0 | 0
2.1.4. | 9 | Naprava, montaža in demontaža opaža za robove ab strešne plošče višine 30 cm. vidni beton! | m2 | 1 | 0 | 0
2.1.4. | 10 | Dobava in pritrditev pvc trikotnih letvic na opaž pred betoniranjem - za posnete robove in odkapnike pri vidnih betonih | m1 | 59 | 0 | 0
2.1.4. | 11 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj za sifon dn 110 mm skozi ab talno ploščo. Končna obdelava s fino cementno malto.- suhi preboj. Nevidni beton! | kd | 1 | 0 | 0
2.1.4. | 12 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj skozi opečni zid deb. 20 cm. Končna obdelava s fino cementno malto.- suhi preboj
|  | DN200mm | kd | 3 | 0 | 0
|  | DN300mm | kd | 3 | 0 | 0
2.1.4. | 13 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj cevi skozi AB zid deb. do 30 cm. Vidni beton! Dimenzije prebojev:
|  | dim. Fi100 - 200 mm | kd | 10 | 0 | 0
|  | 800x500mm | kd | 1 | 0 | 0
|  | 980x500mm | kd | 1 | 0 | 0
|  | 600x600mm | kd | 1 | 0 | 0
2.1.4. | 14 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj za prehod cevi skozi ab zid deb. 30 cm. Vidni beton! Končna obdelava s fino cementno malto.- suhi preboj. Dimenzije prebojev:
|  | dim. Fi200mm | kd | 1 | 0 | 0
|  | dim. Fi250mm | kd | 1 | 0 | 0
2.1.4. | 15 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj za prehod cevi skozi opečni zid deb. do 20 cm. Končna obdelava s fino cementno malto. Dimenzije prebojev:
|  | dim. Fi315mm | kd | 2 | 0 | 0
|  | dim. Fi100mm | kd | 2 | 0 | 0
2.1.4. | 16 | Naprava, montaža in demontaža opaža za preboj skozi ab ploščo deb. do 30 cm. Vidni beton! Dimenzije prebojev:
|  | 600x600mm | kd | 2 | 0 | 0
|  | 800x800mm | kd | 2 | 0 | 0
|  | 1700x900mm | kd | 1 | 0 | 0
|  | DN100-200 | kd | 4 | 0 | 0
|  | DN300 | kd | 1 | 0 | 0
2.1.4. | 17 | Naprava, montaža in demontaža opaža za vodotesen preboj cevi skozi AB zid deb. 30 cm za prehod cevi z nabavo in vgradnjo manšet z dvojnim tesnenjem npr. ACO Aplex duo ali proizvod drugih proizvajalcev ekvivalenstnih karakteristik. Po vgradnji cevi se ostali del preboja zapolni s epoksicementno malto. Dimenzije prebojev:
|  | dim. Fi200mm | kd | 2 | 0 | 0
|  | dim. Fi250mm | kd | 2 | 0 | 0
2.1.4. | 18 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine do 1,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov | m2 | 83 | 0 | 0
2.1.4. | 19 | Montaža in demontaža premičnih odrov na zidarskih stolicah višine nad 1,00 do 2,00 m. obračuna se 1x tlorisna površina notranjih prostorov - STROJNICA | m2 | 29.5 | 0 | 0
2.1.4. | 20 | Montaža in demontaža cevnega delovnega odra višine do 10,00 m vključno z najemnino. obračuna se notranja prostornina objekta - TEHNOLOŠKI BAZENI | m3 | 681 | 0 | 0
2.1.4. | 21 | Montaža in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 10,00 m vključno z najemnino - UPRAVNO SERVISNI PROSTORI IN TEHNOLOŠKI BAZENI. | m2 | 559 | 0 | 0
|  | TESARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.5 | KANALIZACIJA
2.1.5. | 1 | Dobava in montaža inox talnega sifona 100x100 mm vgrajen v ab plošči z napravo priključka na pp cev dn 110 mm | kd | 1 | 0 | 0
2.1.5. | 2 | Dobava in montaža inox talnega sifona 100x100 mm vgrajen v ab plošči z napravo priključka na pp cev dn 110 mm | kd | 1 | 0 | 0
2.1.5. | 3 | Dobava in vgradnja PP cevi v AB plošči DN110 | m1 | 2 | 0 | 0
|  | KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.6 | FASADERSKA DELA
2.1.6. | 1 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade na opečne fasadne zidove v sledeči sestavi: - lepljenje in mehansko sidranje (sidra: plastični vložek, kovinski vijačni žebelj 6-8 sider/m2) fasadnih plošč iz ekspandiranega polistirena (gostote 15-18 kg/m3) deb. 6 cm s preklopom, - nanos lepila npr. baumit klebespachtel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken npr. baumit textilglasgitter in izravnava z lepilom npr. baumit klebespachtel, - premaz z emulzijo npr. baumit universalgrund, - naprava zaključnega sloja fasadnega ometa z npr. baumit silikatputz deb. 2 mm. v ceni za enoto so zajeti tudi vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava okenskih in vratnih špalet s toplotno izolacijo. barva po izboru arhitekta. | m2 | 55.4 | 0 | 0
2.1.6. | 2 | Dobava in izdelava tankoslojne fasade na opečne zidove na podstavku fasade-cokel v višini 50 cm v sledeči sestavi: - lepljenje in mehansko sidranje fasadnih plošč iz ekstrudiranega polistirena s preklopom deb. 6 cm, - nanos lepila npr. baumit klebespachtel, polaganje armaturne mrežice iz steklenih vlaken npr. baumit textilglasgitter in izravnava z lepilom npr. baumit klebespachtel, - premaz z emulzijo npr. baumit universalgrund, - naprava zaključnega sloja fasadnega ometa z npr. baumit silikatputz deb. 2 mm. v ceni za enoto so zajeti tudi vsi potrebni nosilni, ojačitveni, zaključni, dilatacijski profili, pritrdilni material in obdelava vratnih špalet s toplotno izolacijo. barva po izboru arhitekta. | m2 | 10.9 | 0 | 0
|  | FASADERSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1 | OBJEKT ČN
| B | OBRTNIŠKA DELA
| 2.1.7. | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
OPOMBA: Vsi kleparski izdelki so iz inox jeklene pločevine deb. 0,60 mm, nosilne kljuke in objemke so prav tako iz inox jekla.
2.1.7. | 1 | Dobava in izdelava hidro izolacije ab strehe v naklonu 17° v sledeči sestavi: - strešna hidro izolacija 1 cm | m2 | 36.4 | 0 | 0
2.1.7. | 2 | Dobava in polaganje korce v naklonu 17° v cementi malti na položeno hidroizolacijo - komplet z vsemi deli vključno s slemenjaki | m2 | 36.4 | 0 | 0
2.1.7. | 3 | Dobava in izdelava obstenskih zavihkov hidro in izolacije višine 30 cm na ab atiko na strehi v sledeči sestavi: strešna hidro izolacija 1 cm | m2 | 3.5 | 0 | 0
2.1.7. | 4 | Dobava in montaža odtočnih strešnih cevi fi 8 cm iz inox pločevine vključno z objemkami | m1 | 6 | 0 | 0
2.1.7. | 5 | Dobava in montaža visečih strešnih žlebov r.š. 8 cm iz inox pločevine komplet z nosilnimi kljukami. | m1 | 14 | 0 | 0
2.1.7. | 6 | Dobava in montaža priključka strešnega žleba iz inox pločevine na odtočno strešno cev fi 8 cm | kd | 2 | 0 | 0
2.1.7. | 7 | Dobava in montaža zidne obrobe r.š. 90 cm iz inox pločevine vključno z nosilci pločevine na vsakih 50 cm razvite širine 40 cm s pritrjevanjem na AB steno | m1 | 10 | 0 | 0
2.1.7. | 8 | Dobava in montaža nosilcev pločevine zidne obrobe na vsakih 50 cm razvite širine 40 cm s pritrjevanjem na AB steno | kd | 20 | 0 | 0
2.1.7. | 9 | Dobava in montaža zunanjih okenskih polic r.š. 25-30 cm iz aluminijaste pločevine deb. 1 mm vključno z odkapnikom in zavihki | m1 | 4.6 | 0 | 0
|  | KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.8. | SLIKO-PLESKARSKA DELA
2.1.8. | 1 | Izravnava notranjih fino ometanih sten z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje. | m2 | 72.5 | 0 | 0
2.1.8. | 2 | Osnovni premaz in 2x slikanje že predhodno izravnanih notranjih sten z navadno belo barvo kot npr. jupol. (pisarna, wc, nad višino 2m strojnica) | m2 | 42 | 0 | 0
2.1.8. | 3 | Osnovni premaz in 2x slikanje že predhodno izravnanih notranjih stens pralno barvo belo barvo kot npr. jupol. (Strojnica do višine 2m) | m2 | 30.5 | 0 | 0
2.1.8. | 4 | Izravnava notranjih fino ometanih stropov z 2x kitanjem in brušenjem, pripravljeno za slikanje. | m2 | 32 | 0 | 0
2.1.8. | 5 | Osnovni premaz in 2x slikanje notranjih stropov z navadno belo barvo kot npr. jupol. | m2 | 32 | 0 | 0
|  | SLIKO-PLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.9. | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA
2.1.9. | 1 | Dobava in obloga notranjega tlaka v sanitarijah s talnimi keramičnimi granitogres ploščicami, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, na vodotesno fleksibilno lepilo, s fugiranjem z vodotesno fugirno maso. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. | m2 | 2.36 | 0 | 0
2.1.9. | 2 | Dobava in obloga notranjega tlaka (skladišče, pisarna) s talnimi keramičnimi granitogres ploščicami večjega formata 30x30 cm, I. kvalitete, protizdrsne ploščice R10, na fleksibilno lepilo, s fugiranjem s fugirno maso vključno z obzidno stenco viš. do 10 cm iz tovarniško izdelanih keramičnih granitogres elementov. obračuna se horizontalna projekcija. dobavna cena keramike eur 20,00-25,00/m2. | m2 | 7.27 | 0 | 0
2.1.9. | 3 | Dobava in obloga fino ometanih sten v sanitarijah do višine 2.40m s stenskimi keramičnimi ploščicami, I. kvalitete na vodotesno fleksibilno lepilo, s fugiranjem z vodotesno fugirno maso vključno s pvc vogalnimi in zaključnimi letvicami "rondec". dobavna cena keramike eur 20,00/m2. | m2 | 14.2 | 0 | 0
2.1.9. | 4 | Dobava in izdelava kislinsko odpornega epoksidnega premaza 2mm na betonsko ploščo vključno s predhodno pripravo podlage (osnovni predpremaz, kitanje z izravnalno maso in brušenje) in z obzidnim zaključkom. obračuna se horizontalna projekcija. | m2 | 20.15 | 0 | 0
|  | KERAMIČARSKA IN TLAKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.10 | ALU IZDELKI
OPOMBA: Vsi alu izdelki izdelki so finalizirani se dobavijo na objekt in montirajo. Izdelajo se po shemi oken in vrat in po detajlih proizvajalca. Barva po izbiri projektanta. mere izdelka so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. V ceni je zajeti vse zaključke izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje. Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme vrat, oken in sten z opisi ter zidarsko pomočjo za vgrajevanje. V ceni je zajeti tudi slepe okvirje.
2.1.10 | 1 | O1 - Okno iz alu profilov s termočlenom U=2,5W/m2K, zasteklitev z dvoslojnim termopanom U=1,1W/m2K. Odpiranje: okrog vertikalne in horizontalne osi. Okno je opremljeno z notranjo pvc okensko polico. Okno vel. 120/60 cm; parapet višine 160 cm. | kd | 1 | 0 | 0
2.1.10 | 2 | O2 - Okno iz alu profilov s termočlenom U=2,5W/m2K, zasteklitev z dvoslojnim termopanom U=1,1W/m2K. Odpiranje: okrog vertikalne in horizontalne osi. Okno je opremljeno z notranjo pvc okensko polico. Okno vel. 70/60 cm; parapet višine 160 cm. | kd | 1 | 0 | 0
2.1.10. | 3 | O3 - Okno iz alu profilov s termočlenom U=2,5W/m2K, zasteklitev z dvoslojnim termopanom U=1,1W/m2K. Odpiranje: okrog vertikalne in horizontalne osi. Okno je opremljeno z notranjo pvc okensko polico. Okno vel. 80/60 cm; parapet višine 160 cm. | kd | 3 | 0 | 0
2.1.10. | 4 | VV1 - zunanja dvokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov s termočlenom U=2,5W/m2K, sendvič polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. vrata vel. 190/215 cm (zidarska mera). V vratni krili sta vgrajeni ALU rešetki 700x300 mm. Odpiranje: izven prostora. | kd | 1 | 0 | 0
2.1.10. | 5 | VV2 - Zunanja enokrilna vhodna polna vrata iz alu profilov s termočlenom U=2,5W/m2K, sendvič ti polnilo iz alumepa, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. Vrata vel. 100/215 cm (zidarska odprtina). V vratno krilo je vgrajena ALU rešetka 700x300 mm. Odpiranje: izven prostora. | kd | 1 | 0 | 0
|  | ALU IZDELKI SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.1.11 | MIZARSKA DELA
OPOMBA: Vsi mizarski izdelki so finalizirani, se dobavijo na objekt in mizarsko montirajo. Vse mizarske izdelke je izdelati po shemi vrat in po detajlih proizvajalca. Odpiranje po shemi vrat. Mere izdelkov so podane orientacijsko in so zaokrožene, zato je vse mere potrebno vzeti na licu mesta. Barve določi projektant arhitekture.
2.1.11. | 1 | V1 - Suhomontažna notranja polna enokrilna lesena panelna vrata svetlih dim. 80/210 cm (svetlih dimenzij), kovinski podboj z gumijastim tesnilom, vratno krilo je panelka obojestransko obdelana s furnirjem in lakirana z mat lakom, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. | kd | 1 | 0 | 0
2.1.11. | 2 | V2 - Suhomontažna notranja polna enokrilna lesena panelna vrata svetlih dim. 80/210 cm (svetlih dimenzij), kovinski podboj z gumijastim tesnilom, vratno krilo je panelka obojestransko obdelana s furnirjem in lakirana z mat lakom, opremljena s kljuko in cilindrično ključavnico. V vratno krilo je vgrajena PVC rešetka 400x130 mm. | kd | 1 | 0 | 0
|  | MIZARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.2.ZUNANJA UREDITEV
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
ČISTILNA NAPRAVA VIPAVSKI KRIŽ
| 2.2 | ZUNANJA UREDITEV ČN
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
2.2.1 |  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.2.2 |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
2.2.3 |  | ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
2.2.4 |  | OGRAJE |  |  |  | 0
2.2.5 |  | METEORNA KANALIZACIJA, DOTOK, IZTOK |  |  |  | 0
2.2.6 |  | RAZNA DELA ZUNANJE UREDITVE |  |  |  | 0
2.2.7 |  | VODOVOD - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
2.2.8 |  | ELEKTRIKA - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
|  | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ |  |  |  | 0
OPOMBA: Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Morebitne začasne deponije zemeljskega materiala in potrebne transporte v zvezi s tem je potrebno upoštevati v enotnih cenah.
ZUNANJA UREDITEV
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 2.2.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
2.2.1 | 1 | Zakoličba zunanje ureditve vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del. | 1 | kos | 0 | 0
2.2.1. | 2 | Izdelava varnostnega načrta in koordinacija iz varstva pri delu. |  |  | 0
2.2.1. | 3 | Sekanje dreves vključno z odstranitvijo drevesnih panjev, povp.premera debla fi30cm, z razžaganjem in odvozom na ustrezno deponijo, vključno s stroški deponiranja. | 40 | kos | 0
2.2.1. | 4 | Postavitev dvostranskih profilov z zavarovanjem. | 4 | kos | 0 | 0
2.2.1. | 5 | Čiščenje terena po končani gradnji | 1 | kos | 0 | 0
|  | PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.2.2. | ZEMELJSKA DELA
OPOMBA: Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi. V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še: - dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu; - pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu; - čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja. V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa. Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika in načrta varovanja gradbene jame. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela. Nosilen nasip platoja je potrebno izvesti čimprej, vsako plast posebej dobro uvaljat ter pred vgradnjo komunalnih vodov v nasip pustiti da nasip odleži in se skonsolidira.
2.2.2 | 1 | Strojni površinski izkop humusa v deb.20 cm z odrivom v začasno deponijo do 100,00 m. | 180 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 2 | Strojni in ročni površinski odkop terena III.-IV. kategorije do globine 0.50 m za zemeljski jarek in peto nasipa, z odvozom izkopanega materiala v krajevno deponijo na razdalji do 10,00 km vključno s plačilom vseh komunalnih pristojbin in taks | 28.8 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 3 | Dobava in vgradnja nosilnega nasipa iz kamnite grede 0-100mm oz. drugega primernega vodopropustnega materiala z utrjevanjem v plasteh 20-30cm. Nasipni material mora biti vodoprepusten in dovolj nosilen. Pred vgradnjo materiala je nujen posvet z geomehanikom. | 311 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 4 | Planiranje in valjanje zemeljskega planuma. | 900 | m2 | 0 | 0
2.2.2 | 5 | Dobava in vgrajevanje kamnitega materiala nad fi100 mm za zaščito brežin nosilnega nasipa v debelini 50cm. | 45 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 6 | Humuziranje zelenih površin v deb.20 cm s odstranjenim humusom vključno s sejanjem trave z nego. | 183 | m2 | 0 | 0
2.2.2 | 7 | Fino planiranje brežin v naklonu 1:3-2:3 | 185 | m2 | 0 | 0
2.2.2 | 8 | Dobava in strojno vgrajevanje kamnite grede v deb.35 cm v plasteh do predpisanega modula E2 = 50 Mpa. | 67.2 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 9 | Strojno nakladanje odvečnega humusa in odvoz v primerno deponijo do 10,00 km z vsemi stroški deponiranja. | 144 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 10 | Dobava in razpostiranje ločilnega geotekstila 300g/m2, nezalikan | 600 | m2 | 0 | 0
|  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2.3 |  | ZGORNJI USTROJ
2.2.3 | 1 | Fino planiranje in valjanje tamponskega planuma do predpisanega modula. | 600 | m2 | 0 | 0
2.2.3. | 2 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20-35 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 223 | m3 | 0 | 0
2.2.3. | 3 | Nabava peska 0-16mm, vgradnja in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča v debelini 6 cm | 520 | m2 | 0 | 0
2.2.3. | 4 | Dobava materiala in izdelava peščenih bankin širine š=50m, z uvaljanim peskom debeline 3cm | 48 | m2 | 0 | 0
2.2.3. | 5 | Izdelava talne AB plošče z betonom C 25/30 deb.20cm, vključno z nabavo in vgradnjo armaturno mrežo Q283 obojestransko ter dobavo in polaganjem PVC folije in dobavo in v gradnjo sejanega peska v debelini 3cm, na pripravljeno tamponsko podlago. V ceno všteti dilatiranje cca 0.40m1/m2. | 12 | m2 | 0 | 0
2.2.3. | 6 | Dobava materiala in izdelava zavarovanhja iztokov in jarka s kamnito oblogo iz lomljenca d=20cm, vključno z dobavo materiala in izvedbo podložnega betona v debelini 10cm. Stiki kamnov zaliti s fino cementno malto. | 8 | m2 | 0 | 0
2.2.3. | 7 | Dobava in polaganje ležeče položenih bet.robnikov 15/25 cm komplet z vsemi deli. | 10.9 | m1 | 0 | 0
|  | ZGORNJI USTROJ SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2.4 |  | OGRAJE
2.2.4. | 1 | Dobava in montaža ograje iz mrežnega pletiva z okenci dim. 50x50mm, debelina žice 2.5mm, pocinkana in UV obstojno plastificirana, zelene barve višine h=200 cm, kompletno s stebrički, oporami, spojnim materialom in napenjalno žico ter vsemi potrebnimi zemeljskimi deli in temeljenjem. temelji iz betonske cevi fi 300mm, dolžine l=1.00m, cev zalita z betonom C12/15, zmrzlinsko odporen beton. | 77.85 | m1 | 0 | 0
2.2.4. | 2 | Dobava in avtomatskih samonosnih drsnih vrat, svetle širine 6.50 m višine 2m, električni pogon, zajeto vse za gotovo postavljena vrata, stebrički, pritrjeanjem in električno instalacijo, vključno z zemeljskimi in betonskimi deli. Max svetla odprtina je 12cm. Vključno z vsemi deli. Vrata zelene barve- enake kot ograja. | 1 | kd | 0 | 0
2.2.4. | 3 | Trasiranje ograje. | 77.85 | m1 | 0 | 0
|  | OGRAJE SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2.5 |  | METEORNA KANALIZACIJA, DOTOK, IZTOK
Opomba: Cevi se polaga v že izgrajen nosilen nasip (dobro utrjen in skonsolidiran). Nosilnost pod posteljico cevi mora biti 40N/mm2. V primeru slabše nosilnosti se izvede zamenjava temeljnih tal s tamponom 8-32mm ustrezne debeline.
2.2.5. | 1 | Strojni in ročni izkop za kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 137 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 2 | Planiranje inj utrditev dna kanalizacijskih jarkov - strojno in ročno v ravnini III. kat., s točnostjo +/- 3cm, utrditev do predpisanega modula E = 40 N/mm2. | 99.4 | m2 | 0 | 0
2.2.5. | 3 | Dobava betona C12/15 in izdelava posteljice debeline 10-13cm z izdelavo ležišča cevi z naleganjem 120°. Natančnost poravnave posteljice je +-1cm | 12.4 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 4 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip cevi s peščenim materialom gran.0-4 mm E = 23 N/m2 do 30 cm nad cevjo. Obsip in nasip cevi je potrebno utrditi do 95% po Proctorju. | 13.2 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 5 | Dobava betona C12/15 in polno obbetoniranje PVC cevi od fi 160 do fi200, komplet z vsemi deli | 9 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 6 | Dobava materijala in strojni in ročni zasip jaškov iz materijala granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem v plasteh po 20-30 cm. | 75 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 7 | Strojni in ročni zasip z ustreznim materialom od izkopa iz začasne deponije do planuma zgornjega ustroja, všteto dovoz iz začasne deponije, zasip in komprimiranje v plasteh po 20 cm | 2 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 8 | Dobava materijala in strojni in ročni zasip jaškov iz materijala granulacije 0/32mm do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem v plasteh po 20-30 cm. | 2 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 135 | m3 | 0 | 0
2.2.5. | 10 | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi SN8 vključno s tesnilnim/spojnim materialom za izvedbo in vsemi pomožnimi deli na pripravljeno ležišče |  |  |  | 0
|  | Fi 160 | 11 | m1 | 0 | 0
|  | Fi 200 | 80.2 | m1 | 0 | 0
2.2.5. | 11 | Dobava in polaganje betonskih cevi z vsemi pomožnimi deli na pripravljeno ležišče |  |  |  | 0
|  | Fi 400 | 10.5 | m1 |  | 0
2.2.5. | 1 | Dobava in polaganje PVC gladkih cevi compact, standard EN 1401-1, na izvršeno podlogo cevi fi 250 mm, trdnostni razred SN8 s priključitvijo na jaške, stiki se tesnijo z gumi tesnili na pripravljeno posteljico (posteljica ni vključena v postavki) | 33.1 | m | 0 | 0
2.2.5. | 12 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 50 cm globine 1,00 m, vključno z izdelavo dna,priključne cevi fi 16 cm in z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in montažo LTŽ pokrova fi50 nosilnosti 125kN, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 2 | kos | 0 | 0
2.2.5. | 13 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 60 cm globine 1,20 m, vključno z izdelavo dna,priključne cevi fi 16 cm in z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in montažo LTŽ pokrova fi50 nosilnosti 125kN, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom | 1 | kos | 0 | 0
2.2.5. | 14 | Kompletna izdelava peskolovnih jaškov iz bet.cevi fi 80 cm globine 1,50 m, vključno z izdelavo dna,priključne cevi bc DN400 in z izdelavo AB obroča in venca ter dobavo in montažo dveh LTŽ rešetk 40x40cm nosilnosti 125kN, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom - vtočni jašek jarka | 1 | kos | 0 | 0
2.2.5. | 9 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi fi 60 cm globine 0.80-1.20 m,vključno z izdelavo dna, muld, priključkov ter z dobavo in montažo LTŽ pokrova fi60 nos. 250kn z okvirjem. |  |  |  | 0
|  | Priključkov 2 kd (fi do200) | 2 | kos | 0 | 0
2.2.5. | 9 | Kompletna izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi fi 60 cm globine 0.80-1.20 m,vključno z izdelavo dna, muld, priključkov ter z dobavo in montažo LTŽ pokrova fi60 nos. 125kn z okvirjem. |  |  |  | 0
|  | Priključkov 2 kd (fi do200) | 1 | kos | 0 | 0
2.2.5. |  | Kompletna izdelava jaška s poglobljenim dnom na iztoku iz ČN iz betonskih cevi fi 80 cm globine 1.50m ,vključno z izdelavo dna iz vodotesnega betona ter obdelavo priključnih cevi fi200 (2priključki) ter z dobavo in montažo ltž pokrova fi60 nos.250 kn. -iztok merilno mesto | 1 | kos |  | 0
2.2.5. | 5 | Dobava in vgradnja montažnih povoznih poliesterskih revizijskih jaškov, togosti SN 10000, komplet z muldami, obdelanimi s poliestrom, talno ploščo iz betona C 15/20, deb. 20 cm, vključno s prehodno ploščo in izravnalnim obročem za LTŽ pokrov. (meri se globina jaška od vrha pokrova do dna mulde!) |  |  |  | 0
|  | - DN 80 cm višine do 2,0 m | 2 | kos | 0 | 0
|  | - DN 100 cm višine do 2,5 m | 1 | kos | 0 | 0
2.2.5. | 15 | Kompletna izdelava betonske iztočne glave z vsemi deli |  |  |  | 0
|  | DN200 | 2 | kos | 0
|  | DN400 | 1 | kos | 0
2.2.5. | 16 | Trasiranje kanalizacije. | 134.8 | m1 | 0 | 0
2.2.5. | 17 | Postavitev dvostranskih profilov z zavarovanjem. | 11 | kd | 0 | 0
2.2.5. | 18 | Tlačni preiskus vodotesnosti z vodo ali zrakom po predpisanem standardu | 33.1 | m1 | 0 | 0
2.2.5. | 19 | Pregled kanalizacije po opravljenih delih | 134.8 | m1 | 0 | 0
2.2.5. | 20 | Vnos v kataster komunalnih naprav. | 1 | kd | 0 | 0
|  | METEORNA KANALIZACIJA, DOTOK, IZTOK SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2.6. |  | RAZNA DELA ZUNANJE UREDITVE
2.2.6 | 1 | Nabava kontejnerja za ostale odpadke V=120 L | 1 | kos | 0 | 0
2.2.6. | 2 | Dobava in zasaditev nizkega grmičevja | 20 | kos | 0 | 0
|  | RAZNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2.7. |  | VODOVOD - GRADBENA DELA
Opomba: Cevi se polaga v že izgrajen nosilen nasip (dobro utrjen in skonsolidiran).
2.2.2 | 1 | Strojni površinski izkop humusa v deb.20 cm z odrivom v začasno deponijo do 100,00 m. | 13 | m3 | 0 | 0
2.2.2 | 2 | Humuziranje zelenih površin v deb.20 cm s odstranjenim humusom vključno s sejanjem trave z nego. | 65 | m2 | 0 | 0
2.2.7. | 3 | Strojni in ročni izkop za vodovod v terenu 3.-4.ktg. globine do 0.80-1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 180 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 4 | Strojni in ročni izkop za vodomerni jašek v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 2 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 5 | Izdelava posteljice debeline 15 cm iz peščenega materiala 0/4mm vključno s planiranjem. | 22.5 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 6 | Zasip cevi s peščenim materialom 0/4mm ter ročno komprimiranje v plasteh do 15 cm nad temenom cevi | 22.5 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 7 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm do planuma zgornjega ustroja v plasteh z utrjevanjem. | 40.5 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 8 | Strojni in ročni zasip z boljšim materialom od izkopa do planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem po plasteh. | 13.5 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 9 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 175.5 | m3 | 0 | 0
2.2.7. | 10 | Trasiranje vodovoda. | 154 | m1 | 0 | 0
2.2.7. | 11 | Izdelava betonskih sidrnih blokov iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za sidranje cevovoda. | 7 | kos | 0 | 0
2.2.7. | 12 | Izdelava betonskih betonskih podstavkov dim. 40x40x10cm iz betona C20/25, komplet z opažanjem, dobavo in vgrajevanjem betona, za montažo cestnih kap. | 1 | kos | 0 | 0
2.2.7. | 13 | Dobava in vgradnja PVC cevi DN200 za zaščito cevovoda pri prečkanju vodnega jarka. | 5 | m1 | 0 | 0
2.2.7. | 14 | Kompletna izdelava AB vodomernega jaška sv.mere 100 x 100 x 150 cm s poglobitvijo 40x40*40cm za črpanje. Izdelan iz vodotesnega betona C25/30, armiran s S500, stene debeline 20 cm, vrhnja plošča debeline 25cm, vključno s dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60cm nosilnosti 250 kN in , prehodi cevi, komplet z vsemi deli | 1 | kos | 0 | 0
2.2.7. | 15 | Kompletna izdelava jaška za blatni izpust fi80, vključno s dobavo in vgradnjo LTŽ pokrova 60x60cm nosilnosti 250 kN in , prehodi cevi, komplet z vsemi deli | 1 | kos | 0 | 0
2.2.7. | 16 | Dobava in polaganje opozorilnega traku 30 cm nad cevjo | 154 | m1 | 0 | 0
|  | VODOVOD-GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2.8. |  | ELEKTRIKA - GRADBENA DELA
Opomba: Cevi se polaga v že izgrajen nosilen nasip (dobro utrjen in skonsolidiran).
2.2.8. | 1 | Strojni in ročni izkop za kabelsko kanalizacijo v terenu 3.-4.ktg. globine do 1.50 m z odlaganjem materiala ob robu izkopa. | 284 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 2 | Dobava materiala in izdelava peščene podlage pod cevmi v deb.10 cm vključno s planiranjem. | 28.4 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 3 | Dobava materiala in zasip s peščenim gramozom gran.0-4 mm do 15 cm nad cevjo. | 59 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 4 | Dobava in strojno vgrajevanje tampona pod povoznimi površinami v deb.20-35 cm z uvaljanjem do predpisanega modula E2 = 100 Mpa. | 68 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 5 | Nabava peska 0-16mm, vgradnja in uvaljanje zaključnega sloja makadamskega cestišča v debelini 6 cm | 250 | m2 | 0 | 0
2.2.8. | 6 | Dobava materiala in strojni in ročni zasip z drobljencem gran.0-32 mm v plasteh z utrjevanjem. | 3 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 7 | Strojni in ročni zasip z bolšim materialom od izkopa v plasteh z utrjevanjem. | 70 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 8 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo vključno s stroški deponiranja. | 214 | m3 | 0 | 0
2.2.8. | 9 | Trasiranje elektro omrežja. | 567 | m1 | 0 | 0
2.2.8. | 10 | Kompletna izdelava jaškov iz betonske cevi fi60, globine h=1.00m vključno z nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti 250 kN, napis elektrika | 1 | kos | 0 | 0
2.2.8. | 11 | Dobava in vgradnja tipskega elektro jaška, dim. 1.00x1.00, globine 1.00m, vključno z nabavo in montažo pokrova 60x60cm, nosilnosti 250 kN | 13 | kos | 0 | 0
2.2.8. | 12 | Dobava in vgradnja Stigmaflex cevi komplet s spojnimi elementi
|  | fi 63 mm | 17 | m1 | 0 | 0
|  | fi 110 mm | 550 | m1 | 0 | 0
2.2.8. | 13 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Pazi elektrika" 30 cm nad cevjo | 657 | m1 | 0 | 0
|  | ELEKTRIKA-GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.3 HIDROMEHANSKA OPREMA
ČISTILNA NAPRAVA VIPAVSKI KRIŽ
| 2.3 | HIDROMEHANSKA OPREMA
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
2.3.1 |  | MEHANSKO PREDČIŠČENJE (1) |  |  |  | 0
2.3.2 |  | AKUMULACIJA / ČRPALIŠČE (2) |  |  |  | 0
2.3.3 |  | DENITRIFIKACIJA MBBR (3) |  |  |  | 0
2.3.4 |  | AERACIJA MBBR (4) |  |  |  | 0
2.3.5 |  | NITRIFIKACIJA MBBR (5) |  |  |  | 0
2.3.6 |  | ČRPALIŠČE RECIKLA NITRATOV (6) |  |  |  | 0
2.3.7 |  | NAKNADNI USEDALNIK (7) |  |  |  | 0
2.3.8 |  | KONČNA FILTRACIJA (8) |  |  |  | 0
2.3.9 |  | ZALOGOVNIK BLATA (9a in 9b) |  |  |  | 0
2.3.10 |  | STROJNICA (10) |  |  |  | 0
2.3.11 |  | OSTALO |  |  |  | 0
|  | HIDROMEHANSKA OPREMA SKUPAJ |  | 0.2 |  | 0
OPOMBA : V ponudbenih cenah mora ponudnik upoštevati vsa potrebna (tudi pomožna) dela za dobavo in vgradnjo hidromehanske opreme. Hidromehanska oprema mora biti vgrajena tako, da bo zagotavljala pravilno delovanje ter ustrezno varnost pri uporabi.
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 2.3.1 | MEHANSKO PREDČIŠČENJE (1)
2.3.1. | 1 | Avtomatske vertikalne polžne fine grablje | 1 | kos | 0 | 0
Dobava, montaža in preiskusni zagon avtomatskih vertikalnih finih grabelj z elektroomaro. Ustreza tip: HUBER RoK4/300/5 ali ekvivalent.
Dimenzije vertikalnih avtomatskih grabelj:
dolžina L=5150mm
premer koša: 300mm
priključek DN 250mm
delitev rešetke 5mm
priključna moč grabelj 0,75kW
napetost 400 V
frekvenca 50 Hz
Material ohišja grabelj: nerjvejče jeklo EN 1.4301 (AISI 304).
Grablje so brez spiranja in brez ogrevanja.
Polžni del mora imeti vzdolžno osovino iz materjala INOX AISI 304.
Grablje so opremljene z diferenčnim merilnikom nivoja, ki v navezi preko pripadajoče skupne tipske elektroomare skrbi za avtomatsko delovanje.
Cevni podaljšek do kontejnerja in nastavek za PVC brezskončno vrečo,
cevovod za odtok izstisnjene vode, odvod v dotočni kanal
Material: nerjaveče jeklo EN 1.4301
Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjavnega jekla AISI304.
Dobava in vgradnja naprave obsega kompletno vsa dela, instalacijo za pravilno delovanje in ves potreben montažni materjal ter gradbeno mehanizacijo za montažno stroja.
Grablje se dobavijo skupaj z lastno elektroomaro s PLC krmiljenjem in stikalom ročno / avtomatsko. Krmilnik mora preko ProfiBus komunikacije omogočati povezavo z glavnim krmilnikom.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.1. | 2 | Zabojnik za odpadke | 1 | kos | 0 | 0
Dobava tipski zabojnik 1 m3, vroče cinkani, na kolesih, s pokrovi, skladno z zahtevami upravljalca.
|  | MEHANSKO PREDČIŠČENJE (1) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 5.2 | AKUMULACIJA / ČRPALIŠČE (2)
2.3.2. | 1 | Potopne črpalke | 2 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke- ustreza ABS ali ekvivalent.
kapaciteta: 21 m3/h
višina črpanja: 4.0 m
inštalirana moč: 1.1kW
število vrtljajev: 1450 min-1
zaščita IP 68
rotor: vortex
priklop: prirobnica DN60
prosti prehod: 55 mm
dolžina kabla: 10 m
mehansko tesnilo: spodnje - silicijev karbid, zgornje ogljik/krom.
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.2. | 2 | Ultrazvočni merilec nivoja | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja ultrazvočnega merilca nivoja- ustreza tip E+H Prosonic FMU30 ali ekvivalent za signalizacijo nivoja vode v črpališču in regulacijo delovanja črpalk v črpališču.
Merilec nivoja sestoji iz ultrazvočne sonde za merjenje višine nivoja vode, območje merjenja 0.25 - 5 m, z natančnostjo 0,25%, območjem delovanja pri -20 - + 60°C, temperaturno kompenzacijo v glavi sonde; analogni izhod 4-20 mA.
Vsebuje tudi LCD zaslon s prikazom razdalje (višine) in možnostjo nastavitve; grafični prikaz meritev. Izvedba v ohišju iz PVC IP 65.
Dobava vključuje vgradnjo sonde in nastavitve za pravilno delovanje.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.2. | 3 | Nivojsko plovno stikalo | 2 | kos | 0 | 0
Dobava in montaža plovnega stikala primernega za uporabo v odpadni vodi tip Flygt ENM-10 ali ekvivalent.
Dobava vključuje ves potreben material za vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje.
2.3.2. | 4 | Potopno mešalo | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja potopnega mešala v akumulacijski bazen. Mešalo se dobavi z vsem potrebnim vijačnim in pritrdilnim materialom vključno s podstavkom, verigo, vodilom in vitlom za dvig in spust. Ustreza tip ABS RW 2022 S13/4-10' ali ekvivalent.
inštalirana moč (P): 1.92kW
napetost: 400V
število vrtljajev (n): 1450
premer elise: 300mm
število lopatic elise: 3
zaščita IP 68
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro.
Materjali: elisa: nerjaveče jeklo AISI 316
Motorna gred: nerjaveče jeklo AISI 420
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.2. | 5 | Tlačni vod (2) - (3) | 1 | kos | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 DN80 vključno, z vsemi priklopi, spojnim materjlaom, fazonskimi kosi in armaturami ter pritrditevnim materjalom in konzolami.
premer: DN80
dolžina: 3200mm - 1 kos
premer: DN65
dolžina: 3700mm - 2 kos
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN65/PN10 – 3 kos
prosta prirobnica DN65/PN10 – 3 kos
koleno DN65/90° - 2 kos
zaporni zasun DN65 PN10 – 2 kos
krogelni protipovratni ventil DN65/PN10 – 2 kos
odcep DN80/65 45° - 1 kos
koleno DN80/90° - 2 kos
redukcija DN80/65 - 1 kos
ovratnica za varjenje DN80/PN10 – 2 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 – 2 kos
Pritrditev na betonsko kontrukcijo: - INOX gumirane objemke DN200 po standardu DIN3567 komplet z vsem materjalom - min 5 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2.3.2. | 6 | Elektromagnetni merilec pretoka | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja elektromagnetnega merilca pretoka tipa Endress+Hauser Promag 10W ali ekvivalent, za konstantno meritev, shranjevanje in izračunavanje celotne količine pretečene vode.
MERILEC PRETOKA PN 10 DN80, vgrajenega s prirobnicami po standardu DIN 2501, obloga iz trde gume, z ohišjem iz aluminija IP67, elektrodo iz nerjavečega jekla 1.4435, LCD prikaz pretoka in seštevanja, izhod 4-20mA HART + pulzni.
Dobava vključuje vgradnjo, ves potreben material za vgradnjo in nastavitve za pravilno delovanje.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
|  | ČRPALIŠČE (2) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.3 | DENITRIFIKACIJA MBBR (3)
2.3.3. | 1 | Anoksičini MBBR reaktor | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in Izvedba komplet anoksičnega MBBR reaktorja za denitrifikacijo, skupaj z MBBR mobilnimi nosilci in vso potrebno hidromehansko opremo skladno z navodili dobavitelja mobilnih nosilcev.
Prostornina reaktorja: 31.0m3
Minimalna prostornina nosilcev: 11.5 m3
Min. polnitev z mobilnimi nosilci: 37%
Specifična površina MBBR nosilcev: min 500m2/m3
Materjal: polietilen specifične gostote 0,95 g/cm2 ali ekvivalent
Ustreza tip: ANOX KALDNESS K3 ali ekvivalent
Potopno mešalo
Dobava in vgradnja potopnega mešala za MBBR nosilce, skupaj z vgradno garnituro ter montažnim materjalom.
inštalirana moč (P): 2.00kW
dolžina skupna: 2500mm
dolžina elektromotorja: 234mm
premer elise: 1000mm
št. lopatic elise: 4
število vrtljajev (n): 1400/min
zaščita IP 68
V kompletu z MBBR napravo se dobavi ves potrebni vijačni in pritrdilni materjal.
MBBR reaktor mora biti opremljen z INOX AISI 304 hidromehansko opremo za preprečevanje uhajanja mobilnih nosilcev iz reaktorja in sistem za čiščenje za preprečevanje zamašitev.
Izvedba obsega ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
|  | DENITRIFIKACIJA MBBR (3) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.4 | AERACIJA MBBR (4)
2.3.4. | 1 | Aeracijski MBBR reaktor | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in Izvedba komplet MBBR reaktorja, skupaj z MBBR mobilnimi nosilci in vso potrebno hidromehansko opremo skladno z navodili dobavitelja mobilnih nosilcev.
Prostornina reaktorja: 29.2m3
Minimalna prostornina nosilcev: 10.8 m3
Min. polnitev z mobilnimi nosilci: 37%
Specifična površina MBBR nosilcev: min 500m2/m3
Materjal: polietilen specifične gostote 0,95 g/cm2 ali ekvivalent
Ustreza tip: ANOX KALDNESS K3 ali ekvivalent
Izdelava talne mreže za vnos komprimiranega zraka, skladno z navodili dobavitelja, iz cevovodov INOX AISI 304 ali ustreznih plastičnih materjlalov s prirobničnim priklopom na kolektor za komrimiran zrak.
Talna mreža mora imeti sistem za preprečevanje zamašitve in odzračevanje.
MBBR reaktor mora biti opremljen z INOX AISI 304 hidromehansko opremo za preprečevanje uhajanja mobilnih nosilcev iz reaktorja in sistem za čiščenje za preprečevanje zamašitev.
Izvedba obsega ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
|  | AERACIJA MBBR (4) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.5 | NITRIFIKACIJA MBBR (5)
2.3.5. | 1 | Nitrifikacijski MBBR reaktor | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in Izvedba komplet MBBR reaktorja, skupaj z MBBR mobilnimi nosilci in vso potrebno hidromehansko opremo skladno z navodili dobavitelja mobilnih nosilcev.
Prostornina reaktorja: 35.2m3
Minimalna prostornina nosilcev: 12.2 m3
Min. polnitev z mobilnimi nosilci: 35%
Specifična površina MBBR nosilcev: min 500m2/m3
Materjal: polietilen specifične gostote 0,95 g/cm2 ali ekvivalent
Ustreza tip: ANOX KALDNESS K3 ali ekvivalent
Izdelava talne mreže za vnos komprimiranega zraka, skladno z navodili dobavitelja, iz cevovodov INOX AISI 304 ali ustreznih plastičnih materjlalov s prirobničnim priklopom na kolektor za komrimiran zrak.
Talna mreža mora imeti sistem za preprečevanje zamašitve in odzračevanje.
MBBR reaktor mora biti opremljen z INOX AISI 304 hidromehansko opremo za preprečevanje uhajanja mobilnih nosilcev iz reaktorja in sistem za čiščenje za preprečevanje zamašitev.
Izvedba obsega ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.5. | 2 | Merilec koncentracije kisika | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja sonde za merjenje koncentracije raztopljenega kisika tipa E+H Oxymax COS51D ali ekvivalentnega.
Amperometrična sonda za merjenje raztopljenega kisika. Merilno območje 0.01 to 100 mg/l. Podatki o kalibracijah shranjeni v senzorju. Digitalna komunikacija med sondo in pretvornikom.
Sonda mora biti pravilno vgrajena, povezave do elektro omare pa morajo biti ustrezno zaščitene.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.5. | 3 | Potopna armatura - senzorji | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja modularne potopne armature za senzorje v odprtih bazenih, kanalih in rezervoarjih. Primerno za senzorje z različnimi navojnimi priključki.
Izvedba za fiksno montažo ali za priklop na verigo.
Dolžina: 3600 mm
Materjal: PVC
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
|  | NITRIFIKACIJA MBBR (5) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.6 | ČRPALIŠČE RECIKLA NITRATOV (6)
2.3.6. | 1 | Potopne črpalke | 2 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta: 21 m3/h
višina črpanja: 4.0 m
inštalirana moč: 1.1kW
število vrtljajev: 1450 min-1
zaščita IP 68
rotor: vortex
priklop: prirobnica DN60
prosti prehod: 55 mm
dolžina kabla: 10 m
mehansko tesnilo: spodnje - silicijev karbid, zgornje ogljik/krom.
Sistemi zaščite: termična zaščita in z zaščita proti vdoru vode v oljno komoro.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni material, vijake, tesnila, varjenje, vgradnjo in vse kar je potrebno za pravilno delovanje črpališča.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.6. | 2 | Tlačni vod – recikel nitratov | 2 | kos | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN50
dolžina: 5000mm - 1 kom
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN50/PN10 – 1 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 – 1 kos
koleno DN50/90° - 3 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
|  | ČRPALIŠČE RECIKLA NITRATOV (6) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.7 | NAKNADNI USEDALNIK (7)
2.3.7. | 1 | Potopne črpalke - odvečno blato | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja potopne črpalke tipa ABS ali ekvivalent.
kapaciteta (K): 10.0 m3/h
višina črpanja (H): 4.0 m
inštalirana moč (P): 0.6kW
število vrtljajev (n): 2900 min-1
zaščita IP 68
navojni priklop DN40
prosti prehod: fi 35 mm
dolžina kabla je 10 m
Potopna črpalka iz LŽ ter zaščitena proti koroziji. Vsi ostali deli so iz nerjavečega jekla AISI 304.
Potopna črpalka se dobavi s podstavkom, kolenom, avtomatskim zaklepom, vodilom, konzolo vodila, členkasto verigo z vsemi elementi za spajanje verige na črpalko in nosilec pritrjen na zgornji rob pohodnega podesta (vse INOX). Potopna črpalka, podstavek s kolenom, zaklep so LŽ in tovarniško antiorozijsko zaščiteni.
2.3.7. | 2 | Tlačni vod – odvečno blato | 1 | kos | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN50
dolžina: 16000mm
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN50/PN10 – 10 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 – 10 kos
koleno DN50/90° - 6 kos
zaporni zasun DN50 PN10 – 2 kos
krogelni protipovratni ventil DN50/PN10 – 2 kos
T DN50/50 90° - 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno na stene bazena z objemkami. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2.3.7. | 3 | Dotočni cevovod
Izdelava, dobava in montaža tlačnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN250
dolžina: 4000mm
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN250/PN10 – 1 kos
prosta prirobnica DN50/PN10 – 1 kos
T DN250/250 90° - 1 kos
|  | Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno na stene bazena z objemkami. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos | 0 | 0
2.3.7. | 4 | Iztočna kanaleta | 1 | kos | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža iztočne kanalete nerjavečega jekla INOX AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
širina: 250mm
skupna višina: 250-300mm
dolžina: 13600mm
vzdolžni padec: 0.5%
višina Thomsonovih profilov: 50mm
razdalja med Thomp. Profili: 130mm
Kanaleta mora imeti možnost eksaktne vertikalne nastavitve stranice s thompsonovimi profili, za zagotovitev točne višinske in horizontalne lege kanalete in enakomernega dotoka v kanaleto po celotni dolžini.
Iztočna kanaleta se pritrdi na INOX konzolne nosilce iz profilov 40x40xmm na steni bazena komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
Skupaj z iztočnim cevovodom DN200 INOX AISI 304 in PVC-U do iztočnega jaška s prirobničnim priklopom na kanaleto.
Skupaj z ventilom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
|  | NAKNADNI USEDALNIK (7) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.8 | KONČNA FILTRACIJA
2.3.8. | 1 | Diskasti mikrofilter | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja diskastega mikrofiltra za končno filtracijo odpadne vode kot npr: ULTRASCREEN GEN2 tip UL 1001 ali ekvivalent. Kontrukcija: - materjal: INOX AISI 304 - posamezni filtracijski elementi z možnostjo izvleka kompletno iz materjala INOX AISI 316L - elektromotor z inverterjem - cevovodi za pranje iz INOX AISI 304 - skupaj z ustrezno črpalko za protipranje LOWARA-ITT - skupaj z lasto elektro-krmilno omaro z zaščito IP 65 - Vijačni materjal: INOX AISI 304 - A2
Karakteristike: Min. stopnja filtracije: 20 mikronov Maks. pretok: m3/h 28 SS na vtoku: mg/l 50 SS na iztoku: mg/l 10 Skupna površina filtracije: m² 1,6 Inštralirana moč elektromotor: kW 0,37 Porabljena moč elektromotor kW 0,28 Inštralirana moč črpalka protipranje: kW 1,5 Porabljena moč črpalka protipranje kW 1,10 Dimenzije 1161x1540x1500 H mm Teža praznega: 410 kg Teža v delovanju: 910 kg
Krmiljenje in avtomatizacija: - mehki zagon - ročno zagno protipranja - merilec nivoja za avtomatski zagon protipranja
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.8. | 2 | Dotočni in iztočni cevovod
Izdelava, dobava in montaža iztočnega in vtočnega cevovoda izdelanega iz nerjavečega jekla AISI 304 vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami.
premer: DN200
dolžina: 4000mm
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
ovratnica za varjenje DN200/PN10 – 4 kos
prosta prirobnica DN200/PN10 – 4 kos
koleno 90° - 4 kos
T DN200/250 - 1 kos
|  | Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno na stene bazena z objemkami. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. | 1 | kos | 0 | 0
|  | KONČNA FILTRACIJA (8) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.9 | ZALOGOVNIK BLATA (8a in 8b)
2.3.9. | 1 | Kolektor za komprimiran zrak - zalogovnik | 1 | kos | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v aeracijski bazen. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
premer: DN65
dolžina: 17500mm
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
koleno DN65/90° - 9 kos
ovratnica za varjenje DN65/PN10 - 7 kos
prosta prirobnica DN65/PN10 - 7 kos
T DN65 - 1kos
zaporna loputa DN65/PN10 z INOX zapiralom - 2 kos
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
2.3.9. | 2 | Deflektor | 4 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja deflektorja iz nerjaveče pločevine AISI 304 debeline 2 mm, vgrajen na iztoku iz denitrifikacijskega in aeracijskega bazena, pritrjen z vložki iz nerjavečega jekla.
dimezije: 800x350x h 1500 mm
|  | Vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304. |  |  |  | 0
2.3.9. | 3 | Talna mreža za vnos kompr. zraka - zgoščevalec | 2 | kos | 0 | 0
cevovodi mreže iz korozivno odprne plastike PVC-U d63. Dobava vključuje ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material, kolena, redukcije ter perforacije cevi.
prirobnica d63- 1 kos
|  | cev d63 - 30.0m |  |  |  | 0
koleno d63/90° - 4 kos
T d63 - 5 kos
2.3.9. | 4 | Zračniki | 4 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja zračnikov INOX AISI DN100 za prezračevanje zalogovnikov.
Pokrit z zaščitno INOX mrežico proti mrčesu.
Kompet z zrakotesno vgradnjo v steno bazena, pritrditev z INOX prirobnico, vključno z vsemi fazonskimi kosi.
Dolžine:
50cm (2 kos)
150cm (2 kos)
Skupaj z zračniki se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
|  | ZALOGOVNIK BLATA (8a in 8b) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.10 | STROJNICA (10)
2.3.10. | 1 | Puhalo aeracija - nitrifikacija | 2 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja rootsovih puhal za vnos zraka v aeracijski bazen, vključno s protihrupnim ohišjem in protivibracijsko opremo. Ustreza tip AERZEN GM 10 S' ali ekvivalent.
Puhalo se dobavi v kompaktni izvedbi, z dušilci zvoka na sesalni in tlačni strani, filtrom za zrak, varnostnim in nepovratnim ventilom, protivibracijskimi podstavki, podnožjem, manometrom in termometrom.
pretok: 270.0 Nm3/h
diferencialni tlak: 420 mbar
temperatura zraka: 20st
rel. vlažnost zraka: 50%
inštalirana moč: 7.5 kW
št. obratov motorja: 2890 / min
min. frekvenca: 20Hz
teža: 280 kg
glasnost: 66 dB
priključek: DN80
varnostni ventil DN80
protipovratni ventil DN80
max. vstopna temperatura: 40st
sesalni filter
termočlen za indikacijo pregretja motorja
Električni motor in ventilator morata delovati povezano, brez dodatnih elektromotorjev za ventilacijo.
V načrtu in popisih je projektirano napajanje puhala z integriranim hladilnim ventilatorjem na glavni gredi puhala. V kolikor izvajalec del dobavi drugačno puhalo, kot je predvideno, mora na lastne stroške, dograditi ustrezen varovalni element in ustrezen kontaktor glede na moč hladilnega ventilatorja
Kompletni tesnilni in vijačni materijal.
Dostaviti tehnične specifikacije ponujene opreme!
2.3.10. | 2 | Kolektor za komprimiran zrak | 1 | kos | 0 | 0
Izdelava, dobava in montaža kolektorja za distribucijo stisnjenega zraka v aeracijski bazen. Cevovod je, vključno s pripadajočo pritrdilno garnituro in konzolami, izdelan iz nerjavečega jekla AISI 304.
premer: DN80
dolžina: 11000mm
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Kosovnica:
koleno DN80/90° - 3 kos
cev DN80 - 1.5m - 2 kos
ovratnica za varjenje DN80/PN10 - 3 kos
prosta prirobnica DN80/PN10 - 3 kos
redukcija DN125/80 - 1 kos
T DN125/80 - 1kos
zaporna loputa DN125/PN10 z INOX zapiralom - 2 kos
koleno DN125/45° - 2 kos
ovratnica za varjenje DN125/PN10 - 1 kos
prosta prirobnica DN125/PN10 - 1 kos
priključek periodično pranje difuzorjev z mravljinčno kislino:
koleno DN25/90° - kos
kroglični ventil 1'' - 1 kos
priklop cevi DN25 na cevovod INOX DN125 - 1 kos
nastavek za priklop gumijaste cevi 3/4''
Skupaj s cevnim razvodom se dobavi ves potrebni tesnilni, pritrdilni in vijačni material. Vse skupaj vodotesno varjeno in vijačeno. Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 304.
|  | STROJNICA (10) SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.3.11 | OSTALO
2.3.11. | 1 | Pohodne rešetke | 4 | m2 | 0 | 0
Dobava in vgradnja poliestrske nosilne pohodne rešetke.
Plošče se na točne mere prilagodijo po montaži strojne opreme. Dobava vključuje tudi vgradnjo INOX kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Višina: 40mm Debelina: 5mm Nosilnost: 250 kg/m2 Tip: pohodne Maksimalna razdalja med podporami: 1,0m Maksimalna dolžina rešetke: 1,0m
Dimenzije (objekt 1):
Skupaj:
2.3.11. | 2 | Revizijski pokrovi
|  | Dobava in vgradnja revizijskih pokrovov narejenih iz vročecinkanega jekla kompletno z vgradnjo primernih obrob glede na namen uporabe in postavitev. Dobava vključuje tudi vgradnjo kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material ter vse kar je potrebno, da bo zagotovljena varnost in popolna funkcionalnost. Tip: pohodni | 0.75 | m2 | 0 | 0
Dimenzije:
50x50cm - 3 kom
Skupaj:
2.3.11. | 3 | Zrakotesni pokrovi | 1 | kos | 0 | 0
Dobava in vgradnja INOX AISI 304 zrakotesnih pokrovov za gradnjo v notranjih prostorih dimenzij:
50x50cm - 1 kos
Med okvirjem in pokrovom je vstavljeno enojno ali dvojno tesnilo za popolno vodotesno in smradotesno inštalacijo. Pokrov pa je opremljen z najmanj dvema vijakoma ter ročkami za odpiranje.
2.3.11. | 3 | Dostopne stopnice s podestom | 1 | kos | 0 | 0
Izvedba in vgradnja podesta. Nosilna kostrukcija se izvede iz nerjavečih profilov INOX AISI 304, pohodni del iz poliesterskih rešetk.
Kosovnica je informativna in služi za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora ceno oblikovati na osnovi PZI dokumentacije oz. svojih delavniških risb. Ponudbena cena mora biti fiksna in se ne glede na morebitna odstopanja od vsebine projektantske kosovnice ne spreminja.
Dobava vključuje tudi vgradnjo INOX kotnih podpornih profilov, fiksiranje v beton, morebitne vmesne podporne profile ali konzole in ves potreben pritrdilni material.
Kosovnica:
Podest:
dolžina: 3300mm
širina: 800mm
2.3.11. | 5 | Zaščitna ograja - skupaj | 18 | m1 | 0 | 0
Dobava in vgradnja zaščitne ograje skladne z stardom; iz profilov INOX AISI 304.
višina ograje: 110 cm
vodoravna nosilnost: 300N/m na zgornjem robu
Konstrukcija:
Oporniki: štirioglati dimenzij 50x50 mm in debeline 3 mm ali okroglih opornikov dimenzije 1 1/4' in debeline 3 mm Ročaj: okrogel, dimenzij maksimalno 1 1/4' in minimalno 1', debeline 3 mm.
Kompletno spodnjo varovalno pločevino za zaščito pred zdrsom; oporniki so pritrjeni na robove bazenov z vložki M10.
Dobava vključuje ves potreben pritrdilni in spojni material.
|  | OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.4 STROJNE INSTALACIJE
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
ČISTILNA NAPRAVA VIPAVSKI KRIŽ
| 2.4 | STROJNE INSTALACIJE ČN
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
2.4.1. |  | NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
2.4.2 |  | VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0
2.4.3 |  | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
2.4.4 |  | PREZRAČEVNAJE |  |  |  | 0
|  | STROJNE INSTALACIJE SKUPAJ |  | 0.2 |  | 0
STROJNE NAPELJAVE
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
| 2.4.1. | NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK
2.4.1. | 1 | Komplet izdelava vodomernega jaška 1,0x1,0m komplet z vsemi deli - skupaj z lž pokrovom 250kN. OPREMA VODOMERNEGA JAŠKA - 2 x krogelna pipa DN 20, - čistilni kos DN 20 - nepovratna loputa DN 20 - vodomer DN 20 z daljinskim odčitovanjem (po zahtevi upravljalca) - izpustni ventil DN 15 | 1 | kos | 0 | 0
2.4.1. | 2 | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 25, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | 154 | m | 0 | 0
2.4.1. | 3 | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, | 1 | pš | 0 | 0
2.4.1. | 4 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | 1 | pš | 0 | 0
2.4.1. | 5 | Geodetski posnetek vodovoda | 154 | m |  | 0
|  | NOV VODOVODNI PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.4.2 | VODOVOD - OBJEKT
2.4.2. | 1 | Prehod vodovodne cevi DN 20 skozi steno v zaščitni cevi | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 2 | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi DIN 2440, za vodo, DN 20, spajanje z navoji, vključno navojni fitingi po DIN 2950. Vklj. dodatna korozijska zaščita z bitumenskim trakom. | 154 | m | 0 | 0
2.4.2. | 3 | Krogelna pipa, z navojnim priključkom, PN 16, ohišje iz prešane medenine, z ročico, DN 25 | 2 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 4 | Omarica za... za montažo v steno, izdelana iz nerjavne pločevine s končnim premazom laka, z zaskočnim zapiranjem, dim. omarice 400 x 250... mm. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 5 | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor. | 1 | pš | 0 | 0
2.4.2. | 6 | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,3 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. | 1 | pš | 0 | 0
2.4.2. | 7 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami DIN 19531, DN 32, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. | 3 | m1 | 0 | 0
2.4.2. | 8 | Enako, razen DN 100, | 6 | m1 | 0 | 0
2.4.2. | 9 | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot koleno, 87°, DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 10 | Spojnik za odtočne cevi iz trdega PVC DIN 19531,-kot enojni odcep, 45°, DN 32 x 100 | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 11 | Strešna ventilacijska kapa iz bakrene pločevine, za montažo na cev z obojko iz trdega PVC, DN 100 | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 12 | Talni odtok iz plastike, s sifonom, iztok 3°, priključek DN 50, rešetka iz nerjavnega jekla. Nazivne mere okvirja rešetke 100 x 100 mm. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 13 | Komplet umivalnik, sestavljen iz:
|  | Umivalnik iz sanitarne keramike, proizv. DOLOMITE tip PERLA, širina umivalnika 580X420, barvni odtenek bel. Pritrditev z vijaki. | 1 | kos | 0 | 0
|  | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, za pretočni bojler spodnje montaže proizv. ……………….. tip …………………….. s pokromano površino. Z odtočnim ventilom s čepom na vzvod. Vključno s kotnimi ventili in sifonom. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 14 | Komplet WC sestavljen iz: | 1 | kos | 0 | 0
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, odtok v steno, proizv. DOLOMITE tip....., vključno z nosilno konstrukcijo in podometnim izoliranim kotličkom z dvojno tipko, s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki.
2.4.2. | 15 | Električni pretočni grelnik sanitarne vode, za spodnjo montažo, vsebine 5 l, moči 2 kW, 220V 50Hz, el. grelnik enostopenjski, z zvočno zaščito po DIN AG I, priključne mere po DIN 44902, toplotna izolacija po DIN 44532, z gumbom za zvezno nastavitev temperature, z zaščito proti pregretju, vključno z varnostnim ventilom | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 16 | Iztočni ventil DN 15, proizv. iz medenine, s pokromano površino, s pokromanim ročajem, z navojem za gibko cev R 1/2 | 2 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 17 | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 15, iz medenine, s pokromanim ročajem in rozeto. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 18 | Podometni ventil, z navojnim priključkom DN 20, iz medenine, s pokromano kapo in rozeto. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 19 | Držalo za milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 20 | Držalo za tekoče milo, stenski nosilec iz medenine, pokroman, pritrditev z skritimi vijaki, komplet z milnikom. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 21 | Držalo za papirnate brisače, stenski nosilec iz medenine, pokroman, roka iz medenine, pokromana. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 22 | Držalo za toaletni papir, iz plastike, barvni odtenek bel, proizv./tip, zaprta oblika, za montažo na steno. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 23 | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | 3 | kos | 0 | 0
2.4.2. | 24 | Prenosni gasilni aparat, gasilno sredstvo plin CO2, vsebine 5 kg. S stenskim držalom. | 1 | kos | 0 | 0
|  | VODOVOD - OBJEKT SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.4.3 | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.4.3 | 1 | Hladilna naprava za hlajenje in ogrevanje, komplet z zunanjo enoto in dvema notranjo enotama, stenske izvedbe, s cevno povezavo plinaste in tekoče povezave hladilnega sredstva ter električno in krmilno povezavo in daljinskim nastavljalnikom. Podatki za napravo: Qh=2,05 kW, Qg=2,8 kW, P=800 W, U=220V. Primerna: ZUNANJA ENOTA CS-E7PKEW komplet s konzolami, ter notranjo enoto CS-E7NKEW, komplet z zagonom, atestno dokumentacijo ter navodili. Razdalja med zunanjo in notranjo enoto do 3 m. Zagon pooblaščenega serviserja in podučitev ravnanja z napravo. | 1 | kos | 0 | 0
|  | OGREVANJE IN HLAJENJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
| 2.4.4 | PREZRAČEVNAJE
2.4.4 | 1 | Ventilator za odvod zraka komplet z regulatorjem za nastavitev hitrosti vrtenja kapacitete 100 m3/h tlačno razliko 200 Pa električna moč 90 W električna napetost 220 V. Primeren VORT SUPER T | 1 | kos | 0 | 0
2.4.4 | 2 | Sobni termostat za vklop in izkop prezračevanja. | 1 | kos | 0 | 0
2.4.4 | 3 | Zaščitna rešetka za odvod zraka, izdelana iz nerjavečega jekla, premera 100 mm | 1 | kos | 0 | 0
2.4.4 | 4 | Rešetka za prehod zraka med prostori za vgradnjo v vrata, izdelana iz vlečenih Al profilov, barva...,BxH = 325 x 125 mm | 2 | kos | 0 | 0
|  | PREZRAČEVANJE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.5 ELEKTRO ČN
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
ČISTILNA NAPRAVA VIPAVSKI KRIŽ
| 2.5 | ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČN
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
2.5.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA ER-1 |  |  |  | 0
2.5.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA |  |  |  | 0
2.5.3 |  | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET Z ŽARNICAMI |  |  |  | 0
2.5.4 |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA |  |  |  | 0
2.5.5 |  | OSTALO |  |  |  | 0
|  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA NA ČISTILNI NAPRAVI
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
2.5.1 |  | DOBAVA IN MONTAŽA IZDELANEGA ELEKTRIČNEGA RAZDELILNIKA ER-1
2.5.1. | 1 | prostostoječa kovinska omara iz nerjavečega jekla omara dim 2000x1000x400mm z emokrilnimi vrati, montažno ploščo, podnožjem višine 100, komplet s sledečo opremo: | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 2 | glavno stikalo 100A 3P z ročico za montažo na vrata | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 3 | Tokovni transformator 150/5A | 3 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 4 | Mrežni analizator (Tok, napetost, frekvenca, poraba) - Circutor | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 5 | podnapetostni rele za kontrolo faz in napetosti | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 6 | 1 fazni 6A instalacijski odklopnik C kategorije | 3 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 7 | 3 fazni 6A instalacijski odklopnik C kategorije | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 8 | 1 fazni 10A instalacijski odklopnik C kategorije | 11 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 9 | 1 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | 9 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 10 | 3 fazni 10A avtomatski odklopnik C kategorije | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 11 | 3 fazni 16A avtomatski odklopnik C kategorije | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 12 | 3 fazni 20A avtomatski odklopnik C kategorije | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 13 | 4 polno RCD stikalo 40/0,03A | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 14 | TDM (ABS) zaščitno stikalo potopnih črpalk | 8 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 15 | Motorno zaščitno stikalo 3P / 1-1,6A | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 16 | Motorno zaščitno stikalo 3P / 1,6-2,5A | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 17 | Motorno zaščitno stikalo 3P / 2,5-4A | 5 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 18 | Motorno zaščitno stikalo 3P / 4-6,3A | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 19 | močnostni kontaktor 3P/20A/24V-DC | 9 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 20 | Rele 3P/5A/24V-DC | 13 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 21 | Rele 3P/5A/230V-AC | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 22 | prenapetostni odvodnik razred II | 3 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 23 | nadometni termostat za montažo v električni razdelilnik | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 24 | končno stikalo za montažo v električni razdelilnik | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 25 | ventilator za montažo v električni razdelilnik | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 26 | nadometna svetilka za montažo v električni razdelilnik | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 27 | vtičnica za montažo v električni razdelilnik na letev | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 28 | 2 polno menjalno stikalo za montažo na letev, komplet z napisom UPS-0-MREŽA | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 29 | 2 polno menjalno stikalo za montažo na vrata razdelilnika, komplet z napisno tablico ROČNO-0-AVTOMATSKO | 12 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 30 | tipkalo za montažo na vrata razdelilnika 1NO - črne barve, komplet z napisno tablico in pritrditvenimi elementi | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 31 | tipkalo za montažo na vrata razdelilnika 1NC - rdeče barve, komplet z napisno tablico in pritrditvenimi elementi | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 32 | Led svetilka za montažo na vrata, komplet, zelene barve | 16 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 33 | Led svetilka za montažo na vrata, komplet, rdeče barve | 13 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 34 | Zaporna dioda za montažo na led svetilko | 29 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 35 | Frekvenčni pretvornik 7,5kW z MOTBUS RTU in RS485 komunikacijo, filtrom motenj in dušilko, naprimer kot Mitsubishi FR-F740-00170-EC+FFR-BS-00250-30A-SF100+FFR-HEL-H7,5K-E ali ekvivalent | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 36 | Zaključni element za komunikacijo frekvenčnikov, npr za Mitsubishi FR-RJ45-TR ali ekvivalent | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 37 | Koncentrator komunikacije frekvenčnikov, npr za Mitsubishi FR-RJ45-HUB10 ali ekvivalent | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 38 | Mehki zagon motorja 3kW naprimer kot SOLCON Solstart 8 | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 39 | UPS naprava 800VA | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 40 | NAPAJALNIK 230 VAC/24 VDC, 5A | 2 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 41 | Glavna krmilna modularna konfiguracija min 24DI, 16DO, 4AI, 4AO, temperaturnim modulom, modulom za shranjevanje podatkov, s min komunikacijami RS485. Nap kot Mitsubishi FX sestavljena iz sledečih elementov | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 42 | FX3U-32MR/DS (glavna krmilna enota s 16DI in 16DO) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 43 | FX2N-8EYR-ES/UL (modul 8 DI) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 44 | FX3U-4AD-ADP (modul 4 AI) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 45 | FX3U-4DA (modul 4 AO) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 46 | 10,4'' touch screen, barvni 64k barv, Ethernet / RS-232 / RS-422 / RS-485 / USB host/device / CF card, FTP Client,Data logging kot naprimer GT1675-VTBA Mitsubishi | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 47 | FX3U-485ADP-MB (komunikacijski RS485 modul) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 48 | FX3U-CNV-BD (adapter) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 49 | FX2N-232-IF (komunikacijski RS232 modul) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 50 | MIN-G10 (GSM modem) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 51 | Izdelava specifikacij in programske opreme za PLC krmilnik skladno z zahtevami naročnika | 1 | kp | 0 | 0
2.5.1. | 52 | Sodelovanje pri zagonu elektro in procesne opreme | 1 | kp | 0 | 0
2.5.1. | 53 | priklopna sponka 35 | 3 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 54 | priklopna sponka VS6 | 8 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 55 | priklopna sponka VS2,5 | 68 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 56 | Instalacijski kanal za ožičenje el. razdelilca, raznih dimenzij | 5 | m | 0 | 0
2.5.1. | 57 | Montažna DIN letev | 3 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 58 | PE zbiralka | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 59 | N zbiralka | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 60 | organizator kablov | 1 | kd | 0 | 0
2.5.1. | 61 | drobni in vezni material | 1 | kd | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA VODOVNEGA MATERIALA
2.5.2. | 1 | perforirana kabelska polica inox PK 100 komplet z nosilci, ozemljitvami, kotnimi elementi, T elementi | 60 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 2 | perforirana kabelska polica inox PK 50 (vertikalna zaščita kablov), komplet z ozemljitvami | 40 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 3 | PN cev raznih dimenzij, komplet s pritrdilnim materialom | 30 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 4 | triprekatni kovinski parapetni kanal, komplet z vsemi kotnimi, končnimi, pritrditvenimi in ozemljitvenimi elementi | 2 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 5 | zaščitna instalacijska rebrasta cev za montažo v beton premera 16mm | 30 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 6 | Nadometne priklopno-razdelilne doze raznih dimenzij | 35 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 7 | Navadne in PG uvodnice raznih dimenzij | 40 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 8 | Zaščitna cev EUROFLEX raznih dimenzij | 140 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 9 | P/f žica 6mm2 (rumeno-zelena) | 600 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 10 | FG7R kabel 3x1mm2 | 100 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 11 | FG7R kabel 3x1,5mm2 | 100 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 12 | FG7R kabel 3x2,5mm2 | 200 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 13 | FG7R kabel 4x1,5mm2 | 200 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 14 | FG7R kabel 4x2,5mm2 | 350 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 15 | FG7R kabel 5x1,5mm2 | 50 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 16 | FG7R kabel 5x2,5mm2 | 50 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 17 | dovodni kabel FG7R 4x25mm2 | 15 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 18 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 kabel z oklopom 3x0,75mm2 | 100 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 19 | ÖLFLEX CLASSIC CY 110 kabel z oklopom 4x4mm2 | 80 | m1 | 0 | 0
2.5.2. | 20 | trojna šuko vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z nosilci in okrasnimi pokrovi | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 21 | nadometna šuko vtičnica, komplet z dozo | 2 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 22 | podometna šuko vtičnica, komplet z dozo | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 23 | nadometna tripolna motorska vtičnica 3P+N+PE 16A | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 24 | navadno nadometno stikalo komplet za dozo | 2 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 25 | navadno podometno stikalo komplet za dozo | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 26 | izmenično nadometno stikalo komplet za dozo | 2 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 27 | križno nadometno stikalo komplet za dozo | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 28 | izbirno 1-0-2 nadometno stikalo komplet za dozo | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 29 | Izdelava ožičenja in priklop klima enote (1xzunanja enota + 1xnotranja enote) | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 30 | Izdelava ožičenja in priklop električnih vrat | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 31 | Izdelava ožičenja in priklop ventilatorja | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 32 | Dobava in montaža nadometnega senzorja gibanja | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 33 | Izdelava ožičenja in priklop grabelj, komplet z vsemi podsklopi | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 34 | Izdelava ožičenja in priklop raznih potopnih črpalk | 6 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 35 | Izdelava ožičenja in priklop mešal | 2 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 36 | Izdelava ožičenja in priklop puhal | 3 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 37 | Izdelava ožičenja in priklop senzorja pretoka | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 38 | Izdelava ožičenja in priklop senzorja kisika | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 39 | Izdelava ožičenja in priklop filtra zraka | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 40 | Izdelava ožičenja in priklop plovnega nivojskega stikala | 2 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 41 | Izdelava ožičenja in priklop UZ nivojskega stikala | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 42 | Izdelava ožičenja in priklop termostata | 1 | kd | 0 | 0
2.5.2. | 43 | drobni in vezni material | 1 | kd | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5.3 |  | DOBAVA IN MONTAŽA SVETILK KOMPLET Z ŽARNICAMI
2.5.3. | 1 | Zunanja nadometna svetilka, aluminjasto kovinsko ohišje, IP 65 komplet z žarnico 60W | 3 | kd | 0 | 0
2.5.3 | 2 | Notranja nadometna industrijska svetilka iz polikarbonata, IP 65, komplet s sijalkami 2x58W | 8 | kd | 0 | 0
2.5.3. | 3 | Nadometna varnostna svetilka iz polikarbonata, IP 65, 11W | 2 | kd | 0 | 0
2.5.3. | 4 | drobni in vezni material | 1 | kd | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5.4. |  | DOBAVA IN MONTAŽA OZEMLJILA
2.5.4. | 1 | lovilni vod Rf f 10 | 80 | m1 | 0 | 0
2.5.4. | 2 | strešni in zidni noslci nosileci za namestitev odvodno-lovilnih vodov | 75 | kp | 0 | 0
2.5.4. | 3 | Rf ozemljitveni - vodnik trak 30x3,5mm | 110 | m1 | 0 | 0
2.5.4. | 4 | izvedba spojev strelovoda na kovinske mase-ograje, cevi, itd | 40 | kp | 0 | 0
2.5.4. | 5 | križna sponka | 30 | kp | 0 | 0
2.5.4. | 6 | meritve strelovodne zaščite | 1 | kp | 0 | 0
2.5.4. | 7 | drobni in vezni material | 1 | kp | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5.5. |  | OSTALO
2.5.5. | 1 | Meritve električnihe instalacij - kratkostične zanke, okvarne zanke, delavanja zaščite | 1 | kp | 0 | 0
2.5.5. | 2 | pomoč zidarjev (vrtanje, štemanje, krpanje, …) | 50 | ur | 0 | 0
2.5.5. | 3 | Vris sprememb v PZI za izdelavo PID projektne dokumentacije | 1 | kp | 0 | 0
2.5.5. | 4 | nepredvidena dela z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik | 1 | kp | 0 | 0
|  | OSTALO SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.6 ELEKTRO PRIKLJUCEK
ČISTILNA NAPRAVA IN POVEZOVALNI KANAL VIPAVSKI KRIŽ
ČISTILNA NAPRAVA VIPAVSKI KRIŽ
| 2.6 | ELEKTRO PRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
2.6.1. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN ELEKTRIČNEGA DOVODA |  |  |  | 0
2.6.2. |  | DOBAVA IN MONTAŽA ŽE IZDELANE PRIKLJUČNO MERILNE OMARICE |  |  |  | 0
|  | ELETROPRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0
Izkop trase, dobava in polaganje cevi, izdelava prehodnih jaškov, zasipanje in vsa gradbena dela povezana z izdelavo kabelske kanalizacije so zajeta v POPISIH ZUNANJE UREDITVE
ELEKTROPRIKLJUČEK
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
2.6.1. |  | ELEKTROMONTAŽNA DELA NN ELEKTRIČNEGA DOVODA
2.6.1. | 1 | Dobava in montaža - uvlečenje v že pripravljeno kabelsko kanalizacijo E-AYY 4x70 + 1,5mm2 , komplet z žaključevanjem kabla (glave, kabelski čevlji, priklop, …) | 580 | m1 |  | 0
2.6.1. | 2 | Dobava in polaganje ozemljitevenega valjanca v že pripravljeno kabelsko kanalizacijo, FeZn 25 x 4 mm | 50 | m1 |  | 0
2.6.1. | 3 | Pripravljalna in zaključna dela, manipulativni stroški, drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
2.6.1. | 4 | Nadzor s strani distribucije | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
8.2 |  | DOBAVA IN MONTAŽA ŽE IZDELANE PRIKLJUČNO MERILNE OMARICE
2.6.2. | 1 | Prostostoječa merilno odjemna omarica nameščena na podstavku. Omarica mora biti iz dveh delov: merilni del in priključni del z varovalkami. Pod omaro mora biti nosilni podstavek. Merilna omara mora biti opremljena z okenci za odčitovanje števcev in ključavnico distributerja. Omarica mora biti v skladu s tipizacijo merilnih mest (SODO). V omarici mora biti nameščena sledeča oprema: | 1 | kd |  | 0
2.6.2. | 2 | Večtarifni števec delovne in jalove energije 120A z vgrajenim GSM komunikatorjem | 1 | kd |  | 0
2.6.2. | 3 | NV podnožje varovalk, 3 polno 250A | 1 | kd |  | 0
2.6.2. | 4 | NV varovalčni vložki 35A | 3 | kd |  | 0
2.6.2. | 5 | Odvodniki prenapetosti Razred I, Uc320V, Up2kV pri In25kA. Iimp12,5kA oblike 10/350µs | 3 | kd |  | 0
2.6.2. | 6 | PEN zbiralka | 1 | kd |  | 0
2.6.2. | 7 | Pripravljalna in zaključna dela, manipulativni stroški, drobni in vezni material | 1 | kd |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3.POSKUSNO OBR.
ČISTILNA NAPRAVA VIPAVSKI KRIŽ
| 3. | POSKUSNO OBRATOVANJE
Zap. | št. | Opis del |  |  |  | Vrednost v EUR brez DDV
| 3. | POSKUSNO OBRATOVANJE |  | 0.2 |  | 0
POSKUSNO OBRATOVANJE
Zap. | št. | Opis del | Količina | Enota | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
POSKUSNO OBRATOVANJE
3. | 1 | Suhi in mokri preizkusni zagon ter funkcionalna kontrola objekta in opreme za suhi in mokri pogon, nastavitev in kalibracija opreme ter inštalacij. | 1 | kos | 0 | 0
3. | 2 | Izdelava poslovnika za obratovanje čistilne naprave in navodil za varno delo in vzdrževanje čistilne naprave v slovenskem jeziku. | 1 | kos | 0 | 0
3. | 3 | Izdelava obratovalnega dnevnika v slovenskem jeziku v enem izvodu. | 1 | kos | 0 | 0
3. | 4 | Izobraževanje upravljalca ČN tekom celotnega poskusnega obratovanja, vključno z izvedbo intenzivnega izobraževanja 1x3 dni za tehnično in vzdrževalno osebje upravljalca pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja. | 1 | kos | 0 | 0
3. | 5 | Nadzor upravljalca čistilne naprave med poskusnim obratovanjem. | 10 | ur | 0 | 0
3. | 6 | Projektantski nadzor
|  | vodja projekta | 20 | ur | 0 | 0
|  | tehnolog | 15 | ur | 0 | 0
|  | gradbena dela | 12 | ur | 0 | 0
|  | elektro instalacije | 12 | ur | 0 | 0
3. | 7 | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja skladno z ZGO in navodili upravljalca čistilne naprave. | 1 | kos | 0 | 0
3. | 8 | Izdelava PID projektne dokumentacije (4 izvodi) - (komplet vseh načrtov za celotno čistilno napravo). | 1 | kos | 0 | 0
3. | 9 | Izvajanje mesečnih analiz odpadne vode na iztoku med poskusnim obratovanjem za interni nadzor upravljalca ČN. | 2 | kos | 0 | 0
3. | 10 | Izvajanje poskusnega obratovanja čistilne naprave po končani gradnji ter pridobitev uporabnega dovoljenja in uspešna primopredaja čistilne naprave upravljalcu. Vključuje upravljanje čistilne naprave v času poskusnega obratovanja in vse stroške (razen električne energije ter odvoza in deponiranja blata) ter vse potrebne analize odpadne vode s strani pooblaščene organizacije.
Zahtevana pristonost na objektu: 1 tehnološki vodja objekta - 2 uri / teden in 1 vzdržavalca 4 ure / dan
|  | Vključuje odpravo vseh morabitnih napak in pomanjkljivosti na čistilni napravi. | 1 | kos | 0 | 0
|  | POSKUSNO OBRATOVANJE IN NADZORI SKUPAJ |  |  |  | 0