## REKAPITULACIJA S.I.
PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE
STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
| RUSTJEVA HIŠA | PROSTOR DOŽIVETIJ | SKUPAJ
OGREVANJE | 0 | 0 | 0
PREZRAČEVANJE | 0 | 0 | 0
VODOVOD | 0 | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV | 0 | 0 | 0
22% DDV | 0 | 0 | 0
SKUPAJ z DDV | 0 | 0 | 0

## OGREVANJE
PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE
STROJNE INSTALACIJE - OGREVANJE
|  |  |  | N+M | P |  |  | N+M | P
|  |  | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij | Cena | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij
z.š. | opis postavke | EM | količina | količina | količina | cena/EM | vrednost[EUR] | vrednost [EUR] | vrednost [EUR]
Opombe:
Vsi materiali in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše. Naročilo po potrditvi projektanta!
Vsaka postavka zajema dobavo, prevoz, zarisovanje, vsa potrebna dolbljenja, vrtanja, preboje, montažo in preizkus ter ves drobni spojni, tesnilni in pritrdilni material kar je potrebno tudi zajeti v ceni posamezne postavke!
Cena posamezne postavke mora vsebovati vse potrebno za kompletno izdelavo postavke in funkcionalno delovanje, vključno z izdelavo delavniških risb za netipske elemente!
1. | Talni ventilatorski konvektor za ogrevanje in pohlajevanje kot npr. TKH za montažo v tlak, 2 cevni sistem z zapornimi ventili 2 kos, vključno pritrdilni material, črpalka za odvod kondenzata Lindab.
tip
| TKH-13 125x34x14/R/2C/45 | kos | 8 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
| TKH-13 125x34x14/R/2C/60 | kos | 8 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kombinirani balansirni ventil AB-QM zn z membrano (konstanten pretok) merilnimi priključki, vključno spojni in tesnilni material; Danfoss
| DN15LF | kos | 20 | 11 | 9 |  | 0 | 0 | 0
3. | Elektrotermični pogon tip. TWA-Z za ventil AB-QM | kos | 20 | 11 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4. | Panelni električni radiator z vgrajenim termostatom tip. BEHA.
| P6 600W 400x565 (HxL) | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Cev iz nelegiranega ogljikovega jekla pocinkana vzdolžno varjena po EN 10305 vključno fazonski kosi, press sistem spajanja. Kvaliteta materiala W.nr. 1.0034. Skupaj z MUPRO držali, pritrdilnim materialom:
| f28x1,5 | m | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f35x1,5 | m | 95 | 73 | 22 |  | 0 | 0 | 0
| f42x1,5 | m | 92 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f54x1,5 | m | 13 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6. | Toplotna izolacija cevi tip. Armaflex AC debeline 13 mm:
| f 28 DN25 - strojnica + klimat | m | 25 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Toplotna izolacija cevi tip. Armaflex AC debeline 19 mm:
| f 42 DN40 - izven strojnice | m | 92 | 92 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 35 DN32 - strojnica | m | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 42 DN40 - strojnica | m | 15 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 56 DN50 - strojnica | m | 13 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | Toplotna izolacija cevi tip. Armaflex AF
za razvod cevi iz kurilnice do bojlerja
| f 35 - d=13mm | m | 74 | 52 | 22 |  | 0 | 0 | 0
9. | Centralni razdelilec DN65x1200 izdelan iz jeklenih cevi po DIN 2440, skupaj s konzolami, pritrdilnim materialom, AKZ zaščito, toplotno izoliran z ARMAFLEX AC 19mm; dovod in povratek, odcepi DN40-4x, DN32-2x, DN25-2x, DN15-2x.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10. | Zbirni kolektor DN65x1000 izdelan iz jeklenih cevi po DIN 2440, skupaj s konzolami, pritrdilnim materialom, AKZ zaščito, toplotno izoliran z ARMAFLEX AC 19mm; dovod in povratek, odcepi DN32-4x, DN50-2x, DN20-1x, DN15-2x
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11. | Cev PE-Xa iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi (DIN 4726), vključno fitingi, pritrdila; Uponor
| f 16x2,0 | m | 3390 | 2223 | 1167 |  | 0 | 0 | 0
12. | Cev večplastna Pex/Al/PEx iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi, vključno spojke, reducirke, rozete, fazonski kosi predizolirane z izolacijo debeline 9 mm:
| f 20x2,25 | m | 122 | 48 | 74 |  | 0 | 0 | 0
| f 25x2,5 | m | 128 | 48 | 80 |  | 0 | 0 | 0
13. | Cev večplastna Pex/Al/PEx iz zamreženega polietilena visoke gostote (DIN 16892) z zaščito proti prehodu kisika skozi stene cevi, vključno spojke, reducirke, rozete, fazonski kosi:
| f 32x3,0 | m | 75 | 61 | 14 |  | 0 | 0 | 0
14. | Toplotna izolacija cevi, tip. Armaflex AC, debeline 9 mm:
| f 34 DN25 | m | 75 | 61 | 14 |  | 0 | 0 | 0
15. | Omarica za razdelilnik, kovinska podometna, vgradna, globine 110 mm:
| 575x710x110mm; 5-6 zank | kos | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| 725x710x110mm; 7-9 zank | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Razdelilnik talnega ogrevanja, plastični, sestavljen iz: razdelilnik dovoda 1"x16PEx/5 z ventili razdelilnik povratka 1"x16PEx/5, z merilci pretoka, konzoli za pritrditev razdelilnikov v omaro 2x, končni odzračevalno polnilni kos 2x, krogeljni ventil 2x, vključno fitingi in spojni material, npr. proizv. Uponor.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
17. | Razdelilnik talnega ogrevanja plastični sestavljen iz: razdelilnik dovoda 1"x16PEx/6 z ventili, razdelilnik povratka 1"x16PEx/6, z merilci pretoka, konzoli za pritrditev razdelilnikov v omaro 2x, končni odzračevalno polnilni kos 2x, krogeljni ventil 2x, vključno fitingi in spojni material, npr. proizv. Uponor.
|  | kos | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
18. | Razdelilnik talnega ogrevanja plastični sestavljen iz: razdelilnik dovoda 1"x16PEx/7 z ventili, razdelilnik povratka 1"x16PEx/7, z merilci pretoka, konzoli za pritrditev razdelilnikov v omaro 2x, končni odzračevalno polnilni kos 2x, krogeljni ventil 2x, vključno fitingi in spojni material, npr. proizv. Uponor.
|  | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19. | Razdelilnik talnega ogrevanja plastični sestavljen iz: razdelilnik dovoda 1"x16PEx/9 z ventili razdelilnik povratka 1"x16PEx/9 z merilci pretoka konzoli za pritrditev razdelilnikov v omaro 2x končni odzračevalno polnilni kos 2x krogeljni ventil 2x, vključno fitingi in spojni matertial npr. UPONOR
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Termoelektrični dvotočkovni aktuator, npr. proizv. Uponor (24V).
|  | kos | 30 | 21 | 9 |  | 0 | 0 | 0
21. | Regulacija ogrevanja in hlajenja, vključno elektrokrmilna omara z vsem potrebnim stikalnim materialom, ožičenjem kotlovnice, razdelilnih omaric, montažni in pritrdilni material:
| krmilnik PC05-small - 5 kos | kpl | 1 | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
krmilnik PC05-medium - 1 kos
sobni termostat thTune - 11 kos
potopno temperaturno tipalo - 1 kos
zunanje temperaturno tipalo - 1 kos
posluževalni tablo Omron NB7W-TW01B -1 kos
izdelava programa in programiranje krmilnikov
izdelava elektro shem in načrtov
zagon sistema
šolanje uporabnika.
22. | Regulator ogrevanja in hlajenja npr. tip. SMATRIX MOVE PRO X-158, vklučno vsa tipala, npr. proizv. Uponor.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23. | Sistemska plošča EPS tip. Silent za talno ogrevanje dim. 800x800x(33+25) in PS parozaporne folije deb. 0,6 mm, npr. proizv. Fragmat.
|  | m² | 408 | 279 | 129 |  | 0 | 0 | 0
24. | Bojler z dvema spiralnima toplotnima izmenjevalnikoma tip. OMEGA V=300 l, f550(650)x1455mm, toplotno izoliran d=50mm, A=0,6+1,5m² ; Frigor električni grelec 3x2000 W.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
25. | Akumulator tip. PSM V=300 l, f550(750)x1360mm, toplotno izoliran d=100mm; Frigor.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
26. | Diferenčni razbremenilni ventil tip. DU 145 DN20 z navojnimi priključki; Firšt.
|  | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27. | Zaprta membranska raztezna posoda za ogrevalne sisteme (po=3,0bar, 90°C):
| N80 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. | Servisni ventil za raztezno posodo DN20, z ročico za zaklepanje in obešanko.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29. | Varnostni ventil DN20 z navojnimi priključki za tlak NP16 in tesnilnim materialom.
|  | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30. | Protipovratni ventil za tlak NP16 z navojnimi priključki:
| DN25 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31. | Avtomatski odzračevalni lonček z navojnim priključkom 3/8". | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32. | Obtočna črpalka, elektronsko regulirana, npr. proizv. WILO, z navojnimi priključki:
| Yonos MAXO 25/0,5-7 (3,7m3/h; 4,5m) | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Yonos PICO 25/1-8 (1,8m3/h; 4,0m) | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33. | Krogelni ventil, ravni, prepustni, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki NP10, za hladno in toplo vodo, vključno ves tesnilni material:
| DN25 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | kos | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN50 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34. | Krogelna polnilna pipa izdelana iz medenine, z navojnim priključkom in nastavkom za priklop gibke cevi, za hladno vodo, vključno ves tesnilni material:
| DN15 | kos | 10 | 9 | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. | Tripotni mešalni ventil tip. VRG3, z zunanjimi navojnimi priključki, npr. proizv. Danfoss:
| DN32 - 32/16 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 - 25/10 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN20 - 20/6,3 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36. | Motorni pogon AME 435/24V zvezni, brez varnostne funkcije, za mešalni ventil VRG3, skupaj s setom za pritrditev, npr. proizv. Danfoss.
|  | kos | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37. | Tropotni krogeljni motorni prekrmilni ventil DN32, tip. EMV 110 SERIJA 930, 230V; proizv.Firšt.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38. | Lovilec nesnage Y izvedbe:
| DN25 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN40 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| DN50 |  | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39. | Poševnosedežni ventil DN50.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40. | Varnostni termostat za omejevanje maksimalne temperature tip. ST-1 (TR/STB) z ročnim resetiranjem (55°C) temperaturno območje TR 30-90°C, STB 95°C.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
41. | Termomanometer fi 80 mm, s hrbtnim priključkom 1/2" za območje 0-6 bar in 0-120°C.
|  | kos | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42. | Termometer fi 80mm s hrbtnim priključkom 1/2" za območje 0-120°C.
|  | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43. | Toplotna črpalka iverter zrak/voda MULTI V 5 tip. ARUM200LTE5 42,83/48,05kW (-7/20°C, 35/27°C) 3/380V Pel = 19,73kW, vključno regulacija po zunanji temperaturi, ogrevanje STV, protivibracijski podstavek, grelni kabel; LG.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
44. | HYDRO KIT tip. ARNH10GK2A4 21,41/21,02kW (35/40°C, 12/7°C), 1/230V, Pel=10W, notranja enota, vključno modul IPM, konzole za montažo na steno; LG.
|  | kpl | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
45. | Razdelilni box tekoče in plinaste faze; LG:
| PRHR043 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
46. | Razdelilni kos Y-brench tekoče in plinaste faze; LG:
| ARBLN03321 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
47. | Cev predizolirana bakrena ISO POLAR za split sistem vključno fitingi, spojni in tesnilni material:
| f9,52 Cu | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| f15,88 Cu | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
48. | Cev bakrena ISO POLAR za split sistem, vključno fitingi, spojni in tesnilni material:
| f22,2 Cu | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| f28,58 Cu | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
49. | Toplotna izolacija cevi, tip. ARMAFLEX AF:
| f 22 - d=25 mm | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| f 28 - d=25 mm | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
50. | Freon
| R410A | kg | 5.1 | 5.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
51. | Izpušni zvočno dušilni plenum netipski za toplotno črpalko izdelan iz pocinkane pločevine dim. 1700x1000x2000mm, z vgrajenimi dušilnimi kulisami, debeline 100 mm in dolžine 700 mm, 11 kulis.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
52. | Dovodna zvočno dušilna rešetka, demontažna, dim. 1730x1400x200 mm, z vgrajenimi dušilnimi kulisami debeline 100 mm, nameščenimi pod kotom 45°, prosti razmak med dušilnimi kulisami 40 mm, število kulis 9.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
53. | Označitev cevovodov v kotlovnici z nalepkami ali napisnimi tablicami.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
54. | Izris sheme kotlovnice in okvirjenje ter namestitev na vidno mesto v kotlovnici, vključno s plastificiranjem sheme ali zaščita s steklom.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
55. | Dolbljenje utorov preseka 10x10 cm v opečni ali kombinirano opečni/kamniti zid za potrebe montaže inštalacij.
|  | m | 37 | 22 | 15 |  | 0 | 0 | 0
56. | Razna manjša nepredvidena inštalacijska dela katera niso zajeta v popisu del in jih je nujno potrebno izvesti. Obračun po dejansko izvedenih delih, vpisanih v gradbenem dnevniku, potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV inštalater.
|  | ur | 100 | 60 | 40 |  | 0 | 0 | 0
57. | Tlačni preizkus freonske inštalacije z N2, vakumiranje, polnjenje sistema z R410A, funkcionalni zagon.
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
58. | Tlačni preizkus inštalacije centralnega ogrevanja - vodni del in funkcionalni zagon, polnjenje sistema z mehko vodo 1°N.
|  | kpl | 1 | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ OGREVANJE | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PREZRACEVANJE
PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE
STROJNE INSTALACIJE - PREZRAČEVANJE
|  |  |  | N+M | P |  |  | N+M | P
|  |  | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij | Cena | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij
z.š. | opis postavke | EM | količina | količina | količina | cena/EM | vrednost[EUR] | vrednost[EUR] | vrednost[EUR]
Opombe:
Vsi materiali in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše. Naročilo po potrditvi projektanta!
Vsaka postavka zajema dobavo, prevoz, zarisovanje, vsa potrebna dolbljenja, vrtanja, preboje, montažo in preizkus ter ves drobni spojni, tesnilni in pritrdilni material, kar je potrebno tudi zajeti v ceni posamezne postavke!
Cena posamezne postavke mora vsebovati vse potrebno za kompletno izdelavo postavke in funkcionalno delovanje, vključno z izdelavo delavniških risb za netipske elemente!
1. | Klimat tip. Verso R 2000 U skupaj z: - krmilnik c5.1, - vodni grelnik/hladilnik, zaporne žaluzije, - filter M5/F7,
qv=1750m3/h, dpext=350Pa
Pel = 1,22kW, 3/400V; Agregat
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kanal iz pocinkane pločevine po EN12097, vključno spolni in tesnilni elementi, fazonski kosi, brezprirobnični natični spoji ter pritrdilnim materialom. Konzole, obešala, revizijske odprtine.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
| dim. 600x600 | m | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 500x300 | m | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 355x300 | m | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 300x400 | m | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 350x250 | m | 5.5 | 5.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 300x200 | m | 11 | 6 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 350x100 | m | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 300x100 | m | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 320x150 | m | 9 | 0 | 9 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 300x120 | m | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 250x100 | m | 25 | 15 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 250x120 | m | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 200x120 | m | 24 | 19 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 200x100 | m | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim.150x100 | m | 16 | 13 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| dim.150x120 | m | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim.120x100 | m | 26 | 26 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 100x100 | m | 11 | 2 | 9 |  | 0 | 0 | 0
2a. | Kanal iz pocinkane pločevine po EN12097 vključno spojni in tesnilni elementi, fazonski kosi, brezprirobnični natični spoji ter pritrdilni material. Konzole, obešala, revizijske odprtine (teža zgoraj definiranih kanalov).
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
|  | kg | 668.5 | 379.5 | 289 |  | 0 | 0 | 0
3. | Koleno 90° iz pocinkane pločevine po EN12097, vključno spojni in tesnilni elementi, brezprirobnični natični spoji ter pritrdilni material. Konzole, obešala, revizijske odprtine.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
|  | kos | 38 | 29 | 9 |  | 0 | 0 | 0
4. | T-kos iz pocinkane pločevine po EN12097, vključno spojni in tesnilni elementi, brezprirobnični natični spoji ter pritrdilni material. Konzole, obešala, revizijske odprtine.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
|  | kos | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Sedelni odcep iz pocinkane pločevine po EN12097, vključno spojni in tesnilni elementi, pritrdilni material. Konzole, obešala, revizijske odprtine.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
| f100 | kos | 4 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f80 | kos | 41 | 21 | 20 |  | 0 | 0 | 0
6. | Izpušni plenum toplotne črpalke dim. 1270x760x1000mm, iz pocinkane pločevine po EN12097, vključno spojni in tesnilni elementi, pritrdilni material, zamrežen horizontalen izpuh.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
|  | kpl | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Alu-flex izolirana cev
| f100 | m | 10 | 8 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| f125 | m | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f150 | m | 1.5 | 1.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8. | SPIRO cev tip SR, pocinkana, vključno fazonski kosi, spojni, tesnilni material, obešala in pritrdila po EN 12097.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
| f 355 | m | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 315 | m | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 200 | m | 30 | 16 | 14 |  | 0 | 0 | 0
| f 160 | m | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 150 | m | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 125 | m | 15 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 100 | m | 22 | 17 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| f 80 | m | 15 | 7 | 8 |  | 0 | 0 | 0
9. | Izolacija z zaprtocelično strukturo, negorljiva, kot npr. tip. ARMAFLEX AC:
| 9 mm | m2 | 227 | 169 | 58 |  | 0 | 0 | 0
10. | Koleno 90° SPIRO cev tip SR, pocinkana, vključno spojni, tesnilni material, obešala in pritrdila po EN 12097.
Zahteve za trdnost in debeline kanalov po EN 12237 in EN 1507
Zahteve za trdnost obešal in podpor po EN 12236
| f 200 | kos | 8 | 3 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| f 160 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 150 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f 100 | kos | 8 | 6 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| f 80 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
11. | Zaščitna rešetka tip. JZR-6:
| dim. 600x600 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 1800x800 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Odvodni ventil tip.PV-1:
| f100 | kos | 9 | 7 | 2 |  | 0 | 0 | 0
| f125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13. | Odvodni ventil tip.PV-2:
| f100 | kos | 3 | 2 | 1 |  | 0 | 0 | 0
14. | Dušilna loputa tip. DL-2/R (okrogla):
| f150 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f125 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f100 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15. | Dušilna loputa tip. DL (pravokotna):
| 200x120 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16. | Okrogli difuzor vključno priključna komora nestandardne višine max. 220 mm in perforirana loputa, vertikalni priključek,
| kot npr. tip. OD-1-1-150 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17. | Odvodna rešetka tip. AR-3/F z usmerjevalnimi lamelami za regulacijo pretoka za pravokotne kanale:
| dim. 325x225 | kos | 7 | 2 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 425x75 | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 625x125 | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
18. | Komora netipska dim. 625x125x150 mm s tremi priključki f80mm za odvodno rešetko tip. AR-3/F.
|  | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19. | Komora netipska dim. 325x225x150mm s tremi priključki f80 mm (za pretok 177 m3/h) za odvodno rešetko tip. AR-3/F
|  | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
20. | Komora netipska dim. 325x225x150 mm z dvema priključkoma f80mm za odvodno rešetko tip. AR-3/F.
|  | kos | 5 | 2 | 3 |  | 0 | 0 | 0
21. | Dovodna rešetka tip. AR-9/F z usmerjevalnimi lamelami za regulacijo pretoka za pravokotne kanale:
| dim.625x325 | kos | 11 | 6 | 5 |  | 0 | 0 | 0
22. | Komora netipska dim. 625x325x150 mm s tremi priključki f80 mm za dovodno rešetko tip. AR-9/F, toplotno izolirana z Armaflex AC 9 mm.
|  | kos | 11 | 6 | 5 |  | 0 | 0 | 0
23. | Dušilec zvoka kvadratni tip. STS-IVR-S:
| dim. 600x400x700 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| dim. 600x400x1200 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24. | Stolpni prezračevalnik kot npr. tip. SP-K z dušilcem zvoka:
| f 600/600/1140 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25. | Zaščitna rešetka tip. AZR-3:
| dim. 400x200 | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26. | Ventilator cevni tip. KV200L skupaj z vsem pritrdilnim in spojnim materialom; dušilec zvoka LDC Φ200x1000 in regulatorjem vrtljajev RE 5 stopenj:
| qv=750m3/h, dpext=200Pa | kpl | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. | Električni grelnik tip. CB200-3, P=3kW, za vgradnjo v okroglo cev.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28. | Požarna loputa, okrogla, s termičnim prožilom, kot npr. tip. PL-30/E15 24V (odpornost EI60S), vključno s požarnim tesnenjem skozi gradbeno konstrukcijo (montaža v masivno steno ali strop):
| f100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. | Dovodna vratna rešetka, kot npr. tip. AR-4P, vključno z montažo v vratno krilo:
| 325x125 mm | kos | 8 | 5 | 3 |  | 0 | 0 | 0
30. | Protipožarni ventil z možnostjo nastavitve pretoka, tip. PPV-2 (EI90S), vključno s požarnim tesnenjem skozi gradbeno konstrukcijo:
| f100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
31. | Dolbljenje utorov dim. 40x20 cm v opečni oz. kamniti zid za potrebe montaže inštalacij.
|  | m | 24 | 20 | 4 |  | 0 | 0 | 0
32. | Dolbljenje utorov dim. 20x20 cm v opečni oz.kamniti zid za potrebe montaže inštalacij.
|  | m | 9 | 5 | 4 |  | 0 | 0 | 0
33. | Požarno tesnenje prehodov prezračevalnih kanalov skozi gradbene konstrukcije na mestu požarnih loput.
| PL-30/E15 f100 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
34. | Razna manjša nepredvidena inštalacijska dela katera niso zajeta v popisu del in jih je nujno potrebno izvesti. Obračun po dejansko izvedenih delih, vpisanih v gradbenem dnevniku, potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV inštalater.
|  | ur | 100 | 60 | 40 |  | 0 | 0 | 0
35. | Meritev prezračevanja, nastavitve pretokov, funkcionalen zagon sistema ter izdelava poročila o meritvah.
|  | kpl | 1 | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## VODOVOD
PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE
STROJNE INSTALACIJE - VODOVOD
|  |  |  | N+M | P |  |  | N+M | P
|  |  | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij | Cena | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij
z.š. | opis postavke | EM | količina | količina | količina | cena/EM | vrednost [EUR] | vrednost [EUR] | vrednost [EUR]
Opombe:
Vsi materiali in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer, dobaviti jih je potrebno enakovredne ali boljše. Naročilo po potrditvi projektanta!
Vsaka postavka zajema dobavo, prevoz, zarisovanje, vsa potrebna dolbljenja, vrtanja, preboje, montažo in preizkus ter ves drobni spojni, tesnilni in pritrdilni material kar je potrebno tudi zajeti v ceni posamezne postavke!
Cena posamezne postavke mora vsebovati vse potrebno za kompletno izdelavo postavke in funkcionalno delovanje, vključno z izdelavo delavniških risb za netipske elemente!
1. | Kompletno stranišče sestavljeno iz: Kombifix - stenski WC element za vzidavo in obzidavo, pocinkan globine 12 cm, z vgrajenim kotličkom 6-9l, z aktiviranjem spredaj, PE odtočnim kolenom 90/90mm, PE prehodnim kosom 90/110 WC, priključno garnituro, setom za zvočno izolacijo, kotnim ventilom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material, kot npr. proizv. Geberit. Aktivirna tipka dvokoličinska za aktiviranje spredaj kot npr. Geberit. WC za stensko pritrditev, vključno deska s pokrovom kot npr. Laufen Radial.
|  | kos | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0
2. | Kompletno stranišče sestavljeno iz: Duofix - montažni stenski WC element, globine 15 cm, nosilni okvir, nosilne oporne noge 0-20 cm, navojne palice z osno razdaljo 18 ali 23 cm, z kotličkom 6-9l z aktiviranjem spredaj, PE odtočnim kolenom 90/90mm, PE prehodnim kosom 90/110 garniture manšet 90, setom za zvočno izolacijo, kotnim ventilom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Geberit. Aktivirna tipka dvokoličinska za aktiviranje spredaj kot npr. Geberit. WC za stensko pritrditev, vključno deska s pokrovom kot npr. Laufen Radial.
|  | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3. | Kompletno stranišče sestavljeno iz: Kombifix - stenski WC element za vzidavo in obzidavo, pocinkan globine 12 cm, z vgrajenim kotličkom 6-9l z aktiviranjem spredaj, PE odtočnim kolenom 90/90mm, PE prehodnim kosom 90/110 WC, priključno garnituro, setom za zvočno izolacijo, kotnim ventilom, vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Geberit. Aktivirna tipka dvokoličinska za aktiviranje spredaj kot npr. Geberit. WC INVALIDSKI za stensko pritrditev, vključno deska s pokrovom kot npr. Laufen Radial.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4. | Umivalnik enojni keramični sestavljen iz: Duofix montažni element za umivalnik, vgradna višina elementa H=82/98cm vključno montažni okvir, samonastavljive noge 0-20cm, armaturna priključka za vodo 1/2" ZN, globinsko nastavljiva kotnika, navojni palici M10, montažna plošča za armaturne priključke, PE odtočno koleno, tesnilo, pritrdilni material. Umivalnik za stensko pritrditev s pokrovom za sifon vel. 600x440 mm, vključno ves pritrdilni in tesnilni materialkot npr. Laufen Radial. Enoročajna mešalna baterija ponikljana, odtočni ventil s sifonom in iztokom f 32 ponikljan, gibke priključne cevi 3/8" kot npr. Unitas Simpaty. Kotni zaporni ventil 2 kos.
|  | kos | 2 | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5. | Umivalnik enojni keramični sestavljen iz: Umivalnik za stensko pritrditev s pokrovom za sifon vel. 600x440mm Vključno ves pritrdilni in tesnilni material kot npr. Laufen Radial. Enoročajna mešalna baterija ponikljana, odtočni ventil s sifonom in iztokom ϕ 32 ponikljan, gibke priključne cevi 3/8" kot npr. Unitas Simpaty. Kotni zaporni ventil 2 kos.
|  | kos | 6 | 5 | 1 |  | 0 | 0 | 0
6. | Tuš kad sestavljena iz: Plastična (liti acryl) tuš kad tip. Tango 90 dim. 90x90 cm,s plitkim dnom, stekleno kabino kot npr. Kolpa San, Enoročajna pomična mešalna baterija za prho ponikljana, s stenskim priklopom 1/2", konzola in masažna ročka kot npr. Unitas Simpaty, Uniflex odtočno sifonska garnitura za tuš f 50, z vrtljivim in fleksibilnim odtočnim priključkom na zglob, s kromiranim ventilom in kromiranim pokrovom odtoka kot npr. Geberit.
|  | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. | Zidni odtočni sifon za pralni stroj s plastično rozeto.
|  | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
8. | Zidna baterija DN20 s holandcem in rozeto za pralni stroj.
| peč za kruh | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
9. | Zidna baterija DN15 s holandcem in rozeto za pralni stroj.
| ledomat | kos | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0
10. | Armatura za pomivalno korito z odtočnim ventilom f 32, z zamaškom na verižici, lovilcem maščob, mešalno stoječo enoročno baterijo z veznima cevkama - Unitas Simpaty, kotnima reg. ventiloma s kapo in rozeto, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
11. | Cev večplastna Pex/Al/PEx nepropustna za difuzijo kisika in drugih plinov vključno s fitingi predizolirana z izolacijo debeline 6 mm.
| f 16x2,0 - hladna in topla | m | 131 | 41 | 90 |  | 0 | 0 | 0
| f 20x2,25 - hladna | m | 16 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 0
| f 25x2,5 - hladna | m | 42 | 6 | 36 |  | 0 | 0 | 0
| f 32x3,0 - hladna | m | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12. | Cev večplastna PEx/Al/PEx nepropustna za difuzijo kisika in drugih plinov vključno s fitingi predizolirana z izolacijo debeline 9 mm.
| f 20x2,25 | m | 25 | 8 | 17 |  | 0 | 0 | 0
| f 25x2,5 | m | 37 | 6 | 31 |  | 0 | 0 | 0
13. | Uponor MLCP cev, bela v kolutih, neizolirana, difuzijsko tesna večplastna cev za kletne razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu, priklopu radiatorjev in konvektorjev.
| f 32x3,0 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0
14. | Toplotna izolacija cevi tip. PLAMAFLEX SSL debeline 13 mm s povrhnico iz PE folije.
| f 35 DN25 | m | 12 | 0 | 12 |  | 0 | 0 | 0
15. | Cev izdelana iz polyetilena (PE NP12,5) visoke gostote vključno fazonski kosi, spojni in tesnilni material.
| d32 | m | 15 | 0 | 15 |  | 0 | 0 | 0
16. | Kanalizacijske cevi in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja), po DIN19531, na obojke, oblika in mere po DIN8062, obojke zatesnjene z odgovarjajočimi gumijastimi tesnilnimi obročki, manšetami, kemijska odpornost materiala po DIN16929, gorljivost materiala po DIN4102, vključno z mazalnim sredstvom.
| f 110 | m | 16 | 9 | 7 |  | 0 | 0 | 0
| f 75 | m | 10 | 5 | 5 |  | 0 | 0 | 0
| f 50 | m | 55 | 11 | 44 |  | 0 | 0 | 0
| f 32 | m | 71 | 43 | 28 |  | 0 | 0 | 0
17. | Kanalizacijske cevi protišumne tip. POLO-KAL 3S in fazonski kosi, izdelani iz trdega polivinil-klorida (PVC-ja), po DIN19531, na obojke, oblika in mere po DIN8062, obojke zatesnjene z odgovarjajočimi gumijastimi tesnilnimi obročki, manešetami, kemijska odpornost materiala po DIN16929, gorljivost materiala po DIN4102, vključno z mazalnim sredstvom.
| f 110 - cevi pod stropom in vertikale | m | 29 | 17 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| f 50 - cevi pod stropom | m | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
18. | Čistilna odprtina PVC, vključno gumi tesnilo, mazalno sredstvo, vzidna INOX vratica dim. 250x350mm.
|  | kos | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0
19. | Ventilacijski nastavek, izdelan PVC prirejen za montažo na PVC vertikalno odzračevalno kanalizacijsko cev, vel.cca fi 200 mm s priključkom na cev.
| f110 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| f75 | kos | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20. | Talni sifon stoječ višinsko nastavljiv iz PVC ohišja in tulca s horizontalnim vtokom in iztokom DN50, zgornje plošče dim. 150x150 mm, z rešetko, izdelano iz medenine in pokromano (0,8l/s).
|  | kos | 4 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 0
21. | S sifon f32 PVC s kroglico
| (4 v vertikalah, 4 v jaških) | kos | 8 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0
22. | Vzidna INOX vratica dim. 150x250 mm
| za s-sifone v vertikalah. | kos | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0
23. | Cirkulacijska črpalka WILO Stratos PICO-Z 20/1-4, elektronsko regulirana, z navojnim priključkom, sinhronim motorjem (1,5m3/h, H=2,5m); WILO
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
24. | Cirkulacijski ventil za STV kot npr. tip. MTCV-B.
| DN15 | kos | 3 | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0
25. | Krogelni ventil, ravni, prepustni, izdelan iz medenine, z navojnimi priključki NP10, za hladno in toplo vodo, vključno ves tesnilni material.
| DN15 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN25 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
| DN32 | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
26. | Varnostni ventil DN15 z navojnimi priključki za tlak NP 16 in tesnilnim materialom.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
27. | Lovilec nesnage Y izvedbe, DN32. | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
28. | Protipovratni ventil navojne izvedbe DN25.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
29. | Protipovratni ventil navojne izvedbe DN15.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
30. | Raztezna posoda za sanitarno vodo .
| V= 12 l | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
31. | Izdelava prebojev in vrtanja do fi 125 skozi AB debeline 300 mm.
|  | kos | 9 | 3 | 6 |  | 0 | 0 | 0
32. | Dolbljenje utorov dim. 5x5 cm v kamniti zid za potrebe montaže inštalacij.
|  | m | 42 | 19 | 23 |  | 0 | 0 | 0
33. | Dolbljenje utorov dim. 15x15 cm v kamniti zid za potrebe montaže inštalacij.
|  | m | 19.5 | 8.5 | 11 |  | 0 | 0 | 0
34. | Poliesterski maščobni separator z usedalnikom DG00E s pohodnim pokrovom velikosti 1l/s izdelan po DIN 4040.
|  | kos | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0
35. | Razna manjša nepredvidena inštalacijska dela katera niso zajeta v popisu del in jih je nujno potrebno izvesti. Obračun po dejansko izvedenih delih, vpisanih v gradbenem dnevniku, potrjenih s strani nadzornega inženirja. KV inštalater.
|  | ur | 100 | 60 | 40 |  | 0 | 0 | 0
36. | Tlačni preizkus in klorni šok ter izdelava poročila o neoporečnosti vode.
|  | kos | 1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VODOVOD | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## PID
PROSTOR DOŽIVETIJ PEKARSKE IN MLINARSKE TRADICIJE
STROJNE INSTALACIJE - PROJEKT IZVEDENIH DEL
|  |  |  | N+M | P |  |  | N+M | P
|  |  | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij | Cena | Skupaj | Rustjeva hiša | Prostor doživetij
z.š. | opis postavke | EM | količina | količina | količina | cena/EM | vrednost [EUR] | vrednost [EUR] | vrednost [EUR]
1. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta in PID dokumentacije v 3 izvodih (tiskani izvod in na CD-ju).
|  | kos | 1 | 0.6 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ PROJEKT IZVEDENIH DEL | [5 empty] | 0 | 0 | 0